##### Załącznik 1.1

###### MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Dostawa materiałów do wykonania zadania ”Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przyłączami kanalizacyjnymi Wieruszów dz. nr 3.3238; 3.3239; 3.3240; 3.3241” część I.

Część I - Dostawa armatury i pozostałych materiałów

Wykaz materiałów:

| 1. | hydrant nadziemny z podwójnym zamknięciem DN80/RD1500 certyfikat GSK | 9 szt. |
| --- | --- | --- |
| 2. | kolano stopowe z żeliwa sferoidalnego DN80 PN10/16 | 9 szt. |
| 3. | obudowa do zasuwy - teleskopowa od 1,2 do 1,8 DN100 mm | 2 szt. |
| 4. | obudowa do zasuwy - teleskopowa od 1,2 do 1,8 DN150 mm | 1 szt. |
| 5. | obudowa do zasuwy - teleskopowa od 1,2 do 1,8 DN80 mm | 9 szt. |
| 6. | skrzynka żeliwna uliczna duża do zasuw DIN4056 | 21 szt. |
| 7. | taśma z polietylenu | 285,00 mb |
| 8. | zasuwa miękkouszczelniona krótka kołnierzowa PN10/16 DN100 mm certyfikat GSK | 2 szt. |
| 9. | zasuwa miękkouszczelniona krótka kołnierzowa PN10/16 DN150 mm certyfikat GSK | 1 szt. |
| 10. | zasuwa miękkouszczelniona krótka kołnierzowa PN10/16 DN80 mm certyfikat GSK | 9 szt. |
| 11. | Studnia systemowa 425 zbiorcza DN 200 ( kineta Dn 425 ; rura trzonowa karbowana 425/475 SN 4 ; Włazy przykręcany okrągły 425/400 kl. D400 z rurą i manszetą do studni Dn 425) | 17 kpl. |
| 12. | Studnia systemowa 315 przelotowa DN 160 ( kineta Dn 315 ; rura trzonowa karbowana 315 SN 4 ; Włazy przykręcany kwadratowy 315 kl. D400 z rurą i manszetą do studni Dn 315) | 26 kpl |
| 13 | Właz żeliwny DO 600 H110 POKRYWA WYPEŁNIONA BETONEM DO 40 T zabezpieczenie przed obrotem z uszczelką | 9 szt. |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla:

1. ZASUWY

• Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

• Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia

• Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM

• Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementów ślizgowych

• Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego

• Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia

• Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek z tworzywa w płaszczyznach poziomej i pionowej

• Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium

• Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy

• Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem

• Uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz

• Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową

• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5, Certyfikat GSK RAL

• Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171

• Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16

• Długość zabudowy szereg 14 wg PN-EN 558+A1, F4 (DIN 3202)

• Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

2. HYDRANT

• Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu

• Możliwość obroty głowicy nasady o kąt 360

• Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia

• Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium

• Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem

• Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM

• Gniazdo mosiężne napawane stanowiące monolityczną bryłę z korpusem dolnym

• Pole herbowe

• Początek otwarcia <3 obr. ; pełne otwarcie po 8 obr.

• MOT 80 Nm

• mST 250 Nm

• Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję

• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5, Certyfikat GSK RAL

• Odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl)

• Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16

• Nasady 2xB 75 wg DIN 14318

• Klucz sterujący wg PN-89/M-74088

• Ciśnienie robocze PN16

• Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384

• Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

UWAGA: Do oferty należy załączyć wykaz materiałów z podaną ceną jednostkową oraz załącznik z opisem oferowanego materiału potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego.