OPIS KONSTRUKCJI WSPORCZEJ KLAP ODDYMIAJĄCYCH

do projektu budowlanego

## Dane ogólne obiektu

Założenie składa się z 3 budynków. Najwyższy jest budynek główny i mieszczą się w nim mieszkania i pokoje dla pensjonariuszy, gabinety lekarskie i rehabilitacyjne, biblioteka, świetlica, jadalnia, administracja. Dwa pozostałe budynki są parterowe i mieszczą kuchnię wraz z zapleczem oraz pralnię.

### Opis budynków istniejących:

Budynek główny - mieszkalny:

Budynek 4-piętorwy, składający się z 5 kondygnacji nadziemnych (parter, 1, 2, 3, 4 piętro) z nadbudówką techniczną dla szybu windy oraz kondygnacji podziemnej – piwnicy.

Budynek wykonany w technologii uprzemysłowionej (system – wielki blok – cegła żerańska szkolna), piwnica – WEGO, ścianki działowe – cegła dziurawka; stolarka okienna – po wymianie, okna w ramach PCV ze szkleniem w ramkach ciepłochronnych; stolarka drzwiowa – typowa przylgowa, drzwi zewnętrzne PCV lub aluminium, szklone. Posadzki – wykładziny PCV, lastrico, płytki ceramiczne. Kominy wentylacyjne z pustaków ceramicznych. Wentylacja w pokojach – grawitacyjna, w pom. produkcyjnych i konsumpcyjnych – mechaniczna.

Budynek zaplecza kuchni oraz budynek pralni

Budynki jednokondygnacyjne, podpiwniczone, wykonane w technologii uprzemysłowionej wielkoblokowej. Układ ścian poprzeczny i w cz. podłużny. Fundamenty – ławy żelbetowe wylewane. Ściany piwnic – płyty prefabrykowane WE-GO. Ściany nośne parteru – cegła żerańska szkolna o wys. kondygnacji 350cm. Ściany osłonowe – bloczki gazobetonowe gr. 36cm. Dach- płyty korytkowe otwarte. Kominy wentylacyjne z pustaków ceramicznych. Szyb dźwigowy – murowany z cegły pełnej na zapr. cem.-wap.

### Ilość kondygnacji:

- Budynek główny – 5 z dźwigiem towarowo-osobowym, podpiwniczony.

- Budynek kuchni – 1 z dźwigiem towarowym 200kg, podpiwniczony.

- Budynek pralni – 1, podpiwniczony.

## Zakres opracowania

Stropy wykonane z płyt żelbetowych prefabrykowanych, kanałowych typu „Żerań”

grubości 24 cm. Stropy ocenia się, że wykonano prawidłowo z zachowaniem warunków technologicznych, montażu i zasad wytrzymałościowych .Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń lub pęknięć mających wpływ na warunki statyczno-wytrzymałościowe stropów.

Stropodach wykonany z płyt Żelbetowych, prefabrykowanych korytkowych otwartych DK-240/60 grubości 10 cm. Pokrycie dachowe wykonane na płytach z trzech warstw papy asfaltowej na lepiku. Płyty oparte na ścianach nośnych gr. 24cm i ściankach działowych grubości 12 cm. Nie stwierdzono widocznych uszkodzeń powłoki pokrycia dachu oraz płyt

stropowych.

Projektuje się otwór w stropie pod klapę oddymiającą. Dodatkowo projektuje się wzmocnienia belek żelbetowych, nadproży oraz ścian pod projektowane rozkucia w części istniejącej.

## Klapy oddymiające

Projektuje się montaż klap oddymiających - Dachowe klapy dymowe np. firmy MERCOR typ mcr PROLIGHT lub D+H lub inne z podobnymi parametrami, o powierzchni czynnej = 0,71m2 i wymiarach klapy 1400 x 1200 mm wyposażone w napęd siłownikowy, sterowane z centrali SAP – zg. z projektem branżowym. Każdą z klap należy zamontować na ostatniej kondygnacji dachu klatki schodowej.

## Wytyczne konstrukcyjne montażu klap

W związku z koniecznością wycięcia otworów w stropie kanałowym nad ostatnią kondygnacją w klatce „1”, „2” i „3”, projektuje się wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej z dwuteowników 160 HEA opartej na istniejących ścianach nośnych. Minimalne oparcie belek stalowych w gniazdach wykutych w ścianach nośnych klatki schodowej gr.24 cm.

Przed przystąpieniem do wycięcia otworu w płytach kanałowych należy wykonać tymczasową konstrukcję zabezpieczającą płytki korytkowe stropodachu oraz rozebrać na odcinku wycinanych płyt – ażurową ściankę w przestrzeni stropodachu.

UWAGA! Przed przystąpieniem do prowadzenia prac w celu ustalenia układu płyt stropowych należy wykonać odkrywki!

Pod każdą belkę wykonać poduszkę betonową. Belki stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Projektuje się obudowę belek płytami w celu uzyskania wytrzymałości ogniowej R120 (np. 2×płyta RIGIPS RIDURIT 20 mm), zgodnie z aprobatą przyjętego do zabudowy systemu. Montaż klap oddymiających 1400×1200 mm (np. D+H)

### Otwór pod klapę oddymiającą

W prefabrykowanym stropie oraz stropodachu należy wykonać otwór pod projektowaną klapę oddymiającą. W tym celu wykonać częściową rozbiórkę stropu (płyty „Żerań”) oraz stropodachu (płyty korytkowe). Po wykonaniu ramy stalowej należy uzupełnić ubytki w warstwach stropów oraz wykonać izolacje i obróbki blacharskie.

W razie nieścisłości stanu istniejącego budynku z projektem budowlanym należy skontaktować się z autorami projektu.

### Konstrukcja wsporcza klap dymowych

Konstrukcję wsporczą klap dymowych stanowi rama stalowa wykonana z dwuteowników 160HEA oparta na istniejących ścianach nośnych. Otwór na klapę dymową w płycie dachowej lokalizować w skrajnej płycie kanałowej. Przed wykonaniem otworu w płycie kanałowej ustawić ramę na płycie nad klatką schodową i dokręcić rygle dolne konstrukcji wsporczej. Po zmontowaniu konstrukcji wyciąć otwór. Na obwodzie otworu wymurować ściankę z gazobetonu grubości 18cm odmiany 600, która jednoczenie będzie podpierać przeciętą płytę dachową. Po zamontowaniu klap dymowych wykonać obróbki blacharskie i uzupełnić pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Stal elementów konstrukcyjnych S235 JR.

### Technologia wykonania otworów

Opis technologii wykonania otworów:

-sprawdzić wymiary między ścianami klatki schodowej na każdej kondygnacji

-wyznaczyć obrys otworu

-sprefabrykować ramę uwzględniając odchyłki wymiarowe (dopuszcza się wykonanie

ramy w miejscu wbudowania pod warunkiem zastosowania odpowiedniej przeciwpożarowej podczas spawania)

-podczas montażu oznakować miejsce montażu, uniemożliwić dostęp osobom postronnym

-zamontować ramę, między ramą a stropem ułożyć zaprawę klejową w celu bezpośredniego przenoszenia się obciążeń ze stropu na ramę. Do montażu ramy do ściany zastosować kotwy chemiczne Hilti HIT HY200-A+ HIT V M12/160 kl 8.8 lub kotew równoważnych innego producenta.

- Ze względu na brak kompletnej dokumentacji archiwalnej oraz brak możliwości wykonania odkrywki na etapie projektowania NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WEZWAĆ NA OBIEKT PROJEKTANTA KONSTRUKCJI W CHWILI ODSŁONIĘCIA PRZEZ WYKONACJĘ CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ STROPU!!!

-po wykonaniu odkrywki i akceptacji projektanta należy przystąpić do wykonania otworu, należy zwrócić uwagę zabezpieczenie miejsca wykonania otworu zwłaszcza od strony niższej kondygnacji.

-po wykonaniu otworu należy wykończyć jego powierzchnie pionowe – wyszpachlować i otynkować (tynk wewn. kat. III), następnie pomalować w kolorze sufitu (biały).

-uprzątnąć miejsce wykonania otworu.

### Konstrukcja wsporcza płyt dachowych

Z dokumentacji archiwalnej wynika, że dach budynku został wykonany w konstrukcji z płyt korytkowych otwartych DK-240/60. Należy przygotować otwór dla montażu klap oddymiających w płytach dachowych dokładnie nad otworem w stropie. Technologia wykonania analogiczna jak przy otworze w stopie. Z uwagi gabaryty płyt zaprojektowano ramę stalową z ceownika C100 umocowanego do ścian klatki schodowej, podpartej na ściankach obudowy otworu. Stal elementów konstrukcyjnych S235 JR.

### Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe oczyścić strumieniem ściernym do Sa 21/2 wg PN ISO 8501. Malować zestawem farb epoxydowych, grubość łączna powłoki 120mm.

## Uwagi końcowe

Stwierdza się, że konstrukcyjne elementy budynku nie posiadają widocznych ubytków ugięć, lub zarysowań, mających wpływ na stateczność i wytrzymałość konstrukcyjną podstawowych elementów konstrukcji ścian, stropów i dachu. Projektowane rozkucia płyt oraz ścian mogą być wykonywane w budynku przy zachowaniu założeń konstrukcyjnych jn.

Projektant : mgr inż. arch. Joanna Nowak

Upr. bud. w specj. arch.

nr 13/06/DOIA