do istniejących instytucji i budynków mieszkalnych przy ul.Mostowej

Inwestor:   Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie.

1.Podstawa opracowania:

1.1.Zlecenie EM-MAL  Mieczysław Malewicz, ul. Alabastrowa 56,25-753 Kielce.

1.2. Warunki techniczne dotyczące wymiany istniejącego  wodociągu  wydane przez PGK Sp.z o.o.   w Krasnymstawie z dnia 21.06.2016,Znak:L.dz./ZWiK/3157/2016

1.3.Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500

1.4.Obowiązujące normy i normatywy techniczne w tym zakresie.

2.Zkres opracowania:

2.1.Zakres niniejszego opracowania obejmuje ogólny opis rozwiązania przebudowy wodociągu podwieszonego do konstrukcji mostowej w związku remontem mostu na rzece Wieprz

i zaopatrzenia  prawo brzeżnej  części miasta w wodę do celów bytowo-gospodarczych

Woda do budynków i instytucji dostarczana będzie  z wodociągu miejskiego .Przewody ze stali podwieszone do konstrukcji mostu należy wykonać (przebudować) na rury preizolowane PE 100  Dn=225x13,4  PN16.a poza mostem do zasuwy DN=150 przewidzianej do wymiany.

W skład niniejszego projektu wchodzą:

-  część opisowa

-  część rysunkowa

4.Warunki gruntowo-wodne:

W opracowaniu niniejszym oparto się na materiałach zawartych w części opisowej „Programów ogólnych rozbudowy sieci wod-kan. dla miasta Krasnegostawu”, obejmującego swoim zasięgiem teren miasta w tym teren niniejszego opracowania.

Według mapy gruntowej terenu projektowany wodociąg poza konstrukcją mostu  będzie przebiegać przez teren w którego strukturze geologicznej biorą udział gównie piaski gliniaste.

Według mapy stref wodnych woda gruntowa na terenie niniejszego opracowania może występować poniżej 8 m.p.p.t.

5.Roboty.ziemne.

5.1.Wykopy.

Dla potrzeb budowy przewodów wodociągowych poza konstrukcją mostu są wykonywane wykopy ciągłe wąsko -przestrzenne o ścianach pionowych odpowiednio szalowane(obudowa) lub skarpowych bez obudowy w przypadku wykopów o głębokości do 1m. lub o ścianach pionowych odeskowanych w przypadku wykopów o głębokości powyżej 1m.niezależnie od rodzaju gruntu i warunków wodnych.. Wykopy należy rozpocząć od  najwyższego miejsca aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody w dół po jego dnie. Dno wykopu winno być równe pozbawione kamieni i gruzu oraz wykonane ze spadkiem podanym na profilu

5.  Układ rurociągu:

5.1.Rurociągi  wodociągowe:

Celem projektowanego przewodu wodociągowego podwieszonego do konstrukcji mostu jest zapewnienie ciągłego zaopatrzenie budynków i instytucji zlokalizowanych przy prawo brzeżnej ul.Mostowej w wodę przeznaczoną głównie do celów bytowo-gospodarczych  oraz przebudowa istniejącego skorodowanego  wodociągu wykonanego z rury stalowej DN=219,1x6,0  (z uwagi na dużą jego awaryjność- patrz załączone zdjęcia)  W celu zapewnienia ciągłości doprowadzenia wody do celów bytowo-gospodarczych  należy wykonać rurociąg wodociągowy  rury PE100  Dn=225x13,4 PN16.(1,6Mpa)

Aby projektowany rurociąg wodociągowy  połączyć z istniejącymi wodociągiem   zlokalizowanym w ul.Mostowej wykonanym z rur żeliwnej o  średnicy 150.należy wymienić rurociąg DN=150 na rury PE 100 SDR 17 od istniejącej zasuwy  do przyczółku mostowego przez istniejącą studnię wykonaną z klinkieru ,którą należy wyremontować (otynkować z pobiałkowaniem-patrz zdjęci) wodociąg przebudować na rury PEHD DN=225x13,4 PN16

Rurociąg od istniejącej zasuwy do studni przed przyczółkiem mostu należy wykonać z rur PE 100 SDR 17 o średnicy DN=225x13,4  PN16 Mpa przez zgrzewanie a podwieszone do konstrukcji mostu należy wykonać z rur preizolowanych PE 100 –PN16.(1,6Mpa) DN= 225x13,4 mm. zgrzewanych na mufy elektrooporowe. Rurociąg należy podwiesić do konstrukcji mostu na podporach wykonanych ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, .ilość podpór dobrać w zależności od strzałki ugięcia projektowanej obciążonej wodą

Wykonane rurociągi wodociągowe  należy poddać próbie szczelności i wytrzymałości przed jego zasypaniem .wodociąg na konstrukcji mostu dodatkowo należy osłonić  przed promieniowaniem ultrafioletowym blachą ze stali nierdzewnej mocowanej do wymienionych listew wykonanych ze stali nierdzewnej, Połączenia odcinków wodociągu na mufy elektrooporowe należy nałożyć rękaw a następnie wtłoczyć niskoprężną piankę poliuretanową. Rury na konstrukcji mostu należy ułożyć na podporach mocowanych do konstrukcji  ze stali kwasoodpornej,nierdzewnej.

. Jeżeli ciśnienie nie spadnie w czasie 30 min. próbę należy uznać za pozytywną. . Po wykonaniu tych czynności rurociągi należy zasypać piaskiem do wysokości 30 cm. Rurociągi wody poza konstrukcją mostu należy oznakować taśmą ostrzegawczą z wkładką metalizowaną.

Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i żwiru.

Stopień zagęszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 85% ZMP.

Osypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10 – 30 cm. Wysokość obsypki

ponad wierzch rury powinna wynosić:min.30cm.

Pozostałe szczegóły wykonać zgodnie z częścią rysunkową niniejszego projektu i sztuką budowlaną w tym zakresie.

5.3.Uzbrojenie:

Uzbrojenie rurociągów wodociągowych stanowi  studzienka wodociągowa  wg KB opisana w planie sytuacyjnym jest wykonana  z cegły klinkierowej przykryta płytą żelbetową  włazem żeliwnym średnicy 600mm. typu ciężkiego. Szczegół studzienki wodociągowej zasuw  pokazano na rysunku nr 3 oraz załączone zdjęcie  jak również wymiana istniejącej zasuwy łącząca projektowane rurociągi z istniejącą instalacją wodociągową Rysunek szczegół połączeń rurociągów wodociągowych.

6.1.Uwagi końcowe:

- Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić rzędne terenu,posadowienia  	poszczególnych istniejących sieci i wyznaczyć trasy projektowanego  wodociągu

- Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem oraz „Warunkami Technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II-Instalacje przemysłowe i  sanitarne”.

- Roboty ziemne w pobliżu istniejących instalacji elektrycznych,telefonicznych,gazowych  	należy wykonywać ręcznie.

- Wykopy poza konstrukcją  mostu bezwzględnie zabezpieczyć balami drewnianymi gr.50mm lub wypraskami 	metalowymi.

- Po wykonaniu  robót  montażowych  należy  sprawdzić  prawidłowość ich  ułożenia  w  planie

i   profilu oraz wykonać rysunek geodezyjny powykonawczy.

- Przed i po wykonaniu robót montażowych związanych z montażem rurociągu wykonać zgodnie

z warunkami należy powiadomić dostawce wody tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji PGK Spółka z o.o. w Krasnymstawie.

- Przekroczenia uzbrojenia podziemnego kabli elektrycznych, telefonicznych i gazowych 	należy  powiadomić administratorów tych sieci

- Zasypywanie poza konstrukcją mostu wykonanych robót w pasie jezdni należy wykonać piaskiem z właściwym zagęszczeniem. zgodnie:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 85% ZMP.

Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10 – 30 cm. Wysokość obsypki

ponad wierzch rury powinna wynosić: min,30 cm.

Projektował:

inż.Sławomir Ciechan

upr. bud .Nr 1039/CH/92