ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO:

- Strona tytułowa.	strona  	1

- Zawartość projektu budowlano-wykonawczego.	2

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego.                                                                     3

- Część ogólna.	        4-5

- Opis techniczny.	        6-13

- Uzgodnienia do dokumentacji projektowej:

-     Warunki techniczne TP nr STTEERELU/UP-ch/26.08/08 z dnia 26.08.2008 r.            14-16

-     Opinia ZUDP Krasnystaw Nr 531/2008 z dnia 23.10.2008r.                                              17

-     Uzgodnienie branżowe Telekomunikacji Polskiej S.A.                                                 18-19

- Kserokopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń z LOIIB:

- Projektanta branży telekomunikacyjnej	    20-21

- Sprawdzającego branży telekomunikacyjnej	22-23

- Część rysunkowa:

Rys. nr 1 – Plan orientacyjny.	24

Rys. nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu na przebudowę i zabezpieczenie

sieci telefonicznej przy ul. Kościuszki w Krasnymstawie – ETAP I.	25

Rys. nr 3 – Projekt zagospodarowania terenu na przebudowę i zabezpieczenie

sieci telefonicznej przy ul. Kościuszki, Kołowrót i Szkolnej

w Krasnymstawie – ETAP I.	26

Rys. nr 4 – Projekt zagospodarowania terenu na przebudowę i zabezpieczenie

sieci telefonicznej przy ul. Szkolnej i Poniatowskiego

w Krasnymstawie – ETAP II.	27

Rys. nr 5 – Projekt zagospodarowania terenu na zabezpieczenie sieci telefonicznej

przy ul. Mickiewicza w Krasnymstawie – ETAP VIII.	28

Rys. nr 6 – Projekt zagospodarowania terenu na przebudowę i zabezpieczenie

sieci telefonicznej przy ul. PCK w Krasnymstawie – ETAP VII.	29

Rys. nr 7 – Projekt zagospodarowania terenu na przebudowę studni kablowych

przy ul. Oleszczyńskiego w Krasnymstawie – ETAP VI.	30

Rys. nr 8 – Projekt zagospodarowania terenu na przebudowę sieci telefonicznej

przy ul. Sikorskiego w Krasnymstawie – ETAP IV.	31

Rys. nr 9 – Projekt zagospodarowania terenu na zabezpieczenie sieci telefonicznej

przy ul. Rzecznej w Krasnymstawie – ETAP V.	32

Rys. nr 10 – Schemat przebudowy kanalizacji i kabli telefonicznych

przy ul. Kościuszki, Kołowrót i Szkolnej w Krasnymstawie – ETAP I.	33

Rys. nr 11 – Schemat przebudowy kanalizacji i kabli telefonicznych przy ul. Szkolnej,

Kilińskiego i Poniatowskiego w Krasnymstawie – ETAP II.	34

Rys. nr 12 – Schemat przebudowy kanalizacji i kabli telefonicznych przy ul. PCK

w Krasnymstawie – ETAP VII.	35

- Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.	   36-41

Projekt zawiera 41 ponumerowanych stron.

# OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Krasnegostawu w ciągu ulic: Kościuszki, Szkolna, Mickiewicza, PCK, Oleszczyńskiego, Sikorskiego, Rzeczna” – Branża teletechniczna: ,,Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej”

opracowany został zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jednocześnie oświadczamy, że trasa zaprojektowanej kanalizacji telefonicznej i telefonicznych             kabli ziemnych jest wolna od wszelkiego rodzaju przeszkód (budynki, drzewa, krzewy) co zostało potwierdzone opinią ZUDP.

Lublin,  02 grudzień 2008r.

Projektant:  Janusz Bat

upr. 0104/96/U

Sprawdzający: inż. Edward Woźniak

upr. 0704/97/U

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.	Podstawa opracowania projektu.

- Umowa nr 5/DNZ/08 z dnia 10.04.2008r. zawarta z Zarządem Dróg Powiatowych                         w Krasnymstawie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 200 r. Nr 106, poz. 1126,                  z póz. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego                 zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2003 r. w sprawie określenia              metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych                                        kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                 i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. nr STTEERELU/UP-ch/26.08/08 z dnia 26.08.2008 r.

- Dane zebrane w terenie,

- Obowiązujące normy i przepisy.

- Rozwiązania projektowe branży drogowej.

1.2.	Dane ogólne.

1.2.1.	Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. kolidującej z przebudową układu komunikacyjnego miasta Krasnegostawu w ciągu ulic: Kościuszki, Szkolna, Mickiewicza, PCK, Oleszczyńskiego, Sikorskiego, Rzeczna.

Inwestycje drogową podzielono na niżej wymienione etapy realizacji robót:

- Etap I – odcinek od km 0+000,00 ul. Kościuszki do km 0+035,00 ul. Szkolnej,

- Etap II – odcinek od km 0+035,00 ul. Szkolnej do km 0+032,43 ul. Mickiewicza,

- Etap VIII – odcinek od km 0+032,43 do km 0+154,30 ul. Mickiewicza,

- Etap VII – odcinek od km 0+004,53 ul. Mickiewicza do km 0+520,36 ul. PCK,

- Etap VI – odcinek od km 0+520,36 ul. PCK do km 0+012,80 ul. Sikorskiego,

- Etap IV – odcinek od km 0+012,80 do km 0+063,32 ul. Sikorskiego,

- Etap III – odcinek od km 0+063,32 do km 0+000,00 ul. Sikorskiego,

- Etap V – odcinek od km 0+006,58 do km 0+152,68 ul. Rzecznej.

Etap III obejmuje budowę kanalizacji deszczowej bez przebudowy ulicy.

W związku z powyższym przedmiotową inwestycje telekomunikacyjną podzielono również na odpowiednie etapy realizacji.

Istniejąca sieć telefoniczna koliduje z planowaną przebudową ulic w etapie nr I, II, VIII, VII, VI, IV i V. W etapie nr III kolizje nie występują.

1.2.2.  Adres inwestycji.

Przebudowywana i zabezpieczana sieć telefoniczna zlokalizowana jest przy ulicy Kościuszki, Kołowrót, Szkolnej, Kilińskiego, Poniatowskiego, Mickiewicza, PCK, Oleszczyńskiego,                    Sikorskiego i Rzecznej w Krasnymstawie.

1.2.3.	Uzasadnienie inwestycji.

Istniejąca kanalizacja kablowa i telefoniczne kable ziemne przy  ulicy Kościuszki, Kołowrót, Szkolnej, Kilińskiego, Poniatowskiego, Mickiewicza, PCK, Oleszczyńskiego, Sikorskiego                    i Rzecznej w Krasnymstawie kolidują z planowaną inwestycją drogową i w związku z tym wymagają przebudowy i zabezpieczenia.

1.2.4	Inwestor.

Inwestorem przedsięwzięcia jest:	     Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw

1.2.5.	Jednostka projektowa.

Projekt opracowany został przez:        Ośrodek Usług Techniczno-Ekonomicznych

SITK RP – Oddział w Lublinie

20-026 Lublin ul. Chopina 8/19.

1.2.5.1. Dane personalne projektanta opracowania - branży telekomunikacyjnej.

Janusz Bat   -  uprawnienia budowlane w telekomunikacji Nr 0104/96/U do projektowania                                                          w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą                    towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych. (podstawa Dz. U. z 1980 r.  Nr 9 poz.26 i Nr 27. poz.111 z późn. zmianami).

1.2.5.2. Dane personalne sprawdzającego – branży telekomunikacyjnej.

inż. Edward Woźniak  - uprawnienia budowlane w telekomunikacji Nr 0704/97/U do  projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  bez ograniczeń. (podstawa Dz. U.               z 1980 r.  Nr 9 poz.26 i Nr 27. poz.111 z późn. zmianami).

1.3.   Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu.

Przy ulicy Kościuszki, Kołowrót, Szkolnej, Kilińskiego, Poniatowskiego, Mickiewicza, PCK,                 Oleszczyńskiego, Sikorskiego i Rzecznej w Krasnymstawie przebiega kanalizacja kablowa, telefoniczne kable ziemne oraz zlokalizowane są szafy i słupki kablowe stanowiące własność Telekomunikacji Polskiej S.A.

1.4.	Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.4.1.	Założenia przyjęte do projektowania inwestycji.

Warunki techniczne Telekomunikacji Polskiej S.A. nr STTEERELU/UP-ch/26.08/08 z dnia 26.08.2008 r. oraz rozwiązania projektowe branży drogowej z podziałem na etapy realizacji robót.

- OPIS TECHNICZNY

2.1.	Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej – ETAP I - odcinek od km 0+000,00                  ul. Kościuszki do km 0+035,00 ul. Szkolnej.

2.1.1.	Przebudowa kanalizacji kablowej.

W rejonie posesji nr 73 przy ulicy Kościuszki ustawić studnie kablową typu SKMP-3 od której wybudować w kierunku ulicy Szkolnej odcinek kanalizacji kablowej dwuotworowej z rur PCW 110/3 ze studniami kablowymi SKR-2. Na odcinku od ostatniej projektowanej studni kablowej przy ul. Szkolnej do istniejącej studni kablowej zlokalizowanej w km 0+104,00 należy obniżyć istniejącą kanalizacje telefoniczną na głębokość 0,6m od projektowanej rzędnej terenu, a istniejącą studnie kablową SK-2 zlokalizowaną w km 0+059,00 wymienić na SKR-2 dostosowując ją do planowanej niwelety chodnika.

Od projektowanej studni kablowej SKMP-3 wykonać przejście czterema rurami HDPE 110/6,3 pod ulicą Kościuszki zakończone studnią SKR-2, od której wybudować do ulicy Kołowrót                odcinek kanalizacji kablowej dwuotworowej z rur PCW 110/3 ze studniami SKR-2, oraz odcinek kanalizacji kablowej jednootworowej z rur PCW 110/3 ze studnią SKR-1 do wysokości posesji przy ulicy Kościuszki nr 72.

Od projektowanej studni kablowej SKMP-3 należy wybudować przy ulicy Kościuszki do wysokości posesji nr 77 kanalizacje jednootworową z rur PCW 110/3 ze studniami kablowymi typu SKR-1. Na przejściach pod ulicą Kościuszki i Kołowrót kanalizacje wybudować z rur HDPE 110/6,3, a pod istniejącymi obecnie jezdniami rury układać metodą przewiertu.

Ramy włazów projektowanych studni kablowych i istniejącej studni kablowej zlokalizowanej                 w km 0+104,00 ulicy Szkolnej należy dostosować do planowanych rzędnych terenu.

Projektowane studnie kablowe należy wyposażyć w pokrywy wewnętrzne z ryglami i zamkami systemowymi Abloy w celu zabezpieczenia przed ingerencją osób nieupoważnionych.

Po wybudowaniu projektowanej kanalizacji telefonicznej i przebudowaniu do niej kabli istniejącą kanalizacje kablową kolidującą z planowanym rondem należy zdemontować.

Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji telefonicznej z lokalizacją studni kablowych              pokazano na rysunku nr 3, natomiast schemat przebudowy kanalizacji na rysunku nr 10.

2.1.2.	Przebudowa i zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Przy projektowanej studni kablowej SKMP-3 Nr 27 ustawić szafę kablową 800p.

Od przedmiotowej szafy kablowej wybudować w projektowanej kanalizacji telefonicznej                      w kierunku ulicy Szkolnej do studni nr 25 kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 i dwa kable XzTKMXpw 50x4x0,5, w kierunku ulicy Kołowrót do studni nr 31 kabel XzTKMXpw 25x4x0,5, oraz w kierunku ulicy Kościuszki do studni nr 27/2a kabel XzTKMXpw 50x4x0,5. Od studni nr 27/2a do projektowanego słupka kablowego wybudować kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 i zakończyć go               w słupku zespołem łączówkowym 10x2. Istniejący słupek kablowy kolidujący z planowanym zjazdem należy zdemontować.

Projektowane kable telefoniczne zakończyć w szafie kablowej zespołami łączówkowymi 20x2, 50x2 i 100x2 oraz wykonać odpowiednie krosowania.

Od projektowanego słupka kablowego wybudować w projektowanej kanalizacji telefonicznej do studni nr 27/3 i 28/1 kable XzTKMXpw 2x2x0,5, natomiast do studni nr 27/1a kabel XzTKMXpw 3x2x0,5.

W celu zachowania ciągłości ruchu na czynnych łączach włączenia projektowanych wstawek kablowych dokonać przez wykonanie złączy równoległych, a następnie wyłączeniu                    z nich kabli ziemnych i kanałowych przewidzianych do demontażu kolidujących z planowaną   inwestycją drogową. Złącza na kablach magistralnych i rozdzielczych wykonać w osłonach                typu Raychem z wykorzystaniem modułowych łączników żył, natomiast złącza na kablach abonenckich wykonać w osłonach typu Tel.Box-1.

Po zmontowaniu kabli uszczelnić otwory wprowadzeń w studniach kablowych, szafie kablowej i słupku, oraz zamontować na kablach we wszystkich studniach kablowych opaski oznaczeniowe. Po wykonaniu w/w robót istniejącą szafę kablową kolidująca z planowanym rondem należy zdemontować.

Schemat przebudowy kabli telefonicznych pokazano na rysunku nr 10.

W km 0+179,00 ulicy Kościuszki wybudować pod ulicą kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 w rurze HDPE 110/6,3 0 długości 14,5m. Pod istniejącą obecnie jezdnią rurę ułożyć metodą             przewiertu.

W rejonie zjazdu z ulicy Kościuszki w km 0+382,20 wybudować pod ulicą trzy kable XzTKMXpw 2x2x0,5 w rurze HDPE 110/6,3 0 długości 13,5m. Pod istniejącą obecnie jezdnią rurę ułożyć metodą przewiertu.

Włączenie projektowanych wstawek kablowych wykonać z zastosowaniem osłon typu Tel.Box-1.

Ponadto istniejące kable ziemne na skrzyżowaniach z ulicą Kościuszki w km 0+263,50 i km 0+441,50, oraz na skrzyżowaniach ze zjazdami z ulicy w km 0+005,63, 0+433,94 i 0+564,41 należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi typu A110PS.

Przebieg trasowy projektowanych kabli ziemnych oraz lokalizacje i długości rur osłonowych pokazano na rysunku nr 2.

Przebudowę w/w sieci telefonicznej należy wykonać przed rozpoczęciem robót drogowych                z zachowaniem szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac w rejonie istniejących energetycznych kabli ziemnych i sieci gazowej. Roboty prowadzić pod nadzorem przedstawiciela  Telekomunikacji Polskiej. Zdemontowane elementy sieci i kable kanałowe należy przekazać na majątek Telekomunikacji Polskiej S.A.

2.1.3.	Zakres rzeczowy inwestycji – ETAP I.

- budowa kanalizacji kablowej                                            m.  - 223,5    km/otw. – 0,3595

- budowa studni kablowych SKR-1                                     szt. - 6

- budowa studni kablowych SKR-2                                     szt. - 7

- budowa studni kablowych SKMP-3                                  szt. – 1

- demontaż studni kablowych SK-2                                    szt. - 4

- regulacja pionowa ram włazów studni kablowych             szt. - 1

- ustawienie szafy kablowej 800p.                                      szt. - 1

- budowa kabli telefonicznych                                              m. -  626,0   km/par  - 25,264

- zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi                           m. - 73

2.2.	Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej – ETAP II - odcinek od km 0+035,00                  ul. Szkolnej do km 0+032,43 ul. Mickiewicza.

2.2.1.Przebudowa kanalizacji kablowej.

Na istniejącym ciągu kanalizacji kablowej w km 0+171,00 ulicy Szkolnej nabudować studnie kablową SKR-2, natomiast na ciągu kanalizacji kablowej biegnącym wzdłuż zjazdu w km 0+167,41 nabudować studnie kablową SKR-1. Powyższe studnie połączyć rurą PCW 110/3.

Od projektowanej studni SKR-2 wykonać przejście pod ulicą rurą HDPE 110/6,3 do istniejącej studni kablowej od której wybudować wzdłuż ulicy Szkolnej odcinek kanalizacji kablowej z rur PCW 110/3 ze studnią typu SKR-1. Pod istniejąca obecnie jezdnią rurę ułożyć metodą przewiertu. Istniejącą studnie kablową kolidującą z planowanym zjazdem należy zdemontować, a kanalizacje odtworzyć rurami dwudzielnymi A120PS.

Na istniejącym ciągu kanalizacji kablowej w km 0+322,50 ulicy Szkolnej nabudować studnie kablową SKR-1, natomiast na ciągu kanalizacji kablowej biegnącym wzdłuż zjazdu w km 0+316,04 nabudować studnie kablową SKR-1. Powyższe studnie połączyć rurą PCW 110/3.

Istniejącą studnie kablową kolidującą z planowanym zjazdem należy zdemontować, a kanalizacje odtworzyć rurami dwudzielnymi A120PS.

Od istniejącej studni kablowej zlokalizowanej w km 0+416,50 ulicy Szkolnej wybudować przejście pod ulicą Poniatowskiego dwoma rurami HDPE 110/6,3 zakończone studnią kablową SKR-2 nabudowaną na istniejącym ciągi kanalizacji kablowej.

Ponadto wybudować drugie przejście pod ulicą Poniatowskiego w rejonie istniejącego słupka kablowego jedną rurą HDPE 110/6,3 zakończone po obu stronach studniami kablowymi             SKR-1 nabudowanymi na istniejących ciągach kanalizacji kablowej.

Istniejący odcinek kanalizacji kablowej kolidujący z planowanym rondem należy zdemontować.

Projektowane studnie kablowe należy wyposażyć w pokrywy wewnętrzne z ryglami i zamkami systemowymi Abloy w celu zabezpieczenia przed ingerencją osób nieupoważnionych.

Ramy włazów projektowanych i istniejących studni kablowych zlokalizowanych w obszarze robót drogowych należy dostosować do planowanych rzędnych chodników.

Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji telefonicznej z lokalizacją studni kablowych              pokazano na rysunku nr 4, natomiast schemat przebudowy kanalizacji na rysunku nr 11.

2.2.2.	Przebudowa kabli telefonicznych.

W projektowanej studni kablowej nr 21 wykonać złącze odgałęźne na istniejącym kablu 25x4x0,5 od którego wybudować w projektowanej kanalizacji telefonicznej do istniejącego słupka kablowego 1C/12b kabel XzTKMXpw 5x4x0,5, do istniejącego słupka kablowego 1C/11,12a kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 i do projektowanej studni kablowej przy słupku 1C/11,12a kabel XzTKMXpw 10x4x0,5. W słupkach kable zakończyć zespołami łączówkowymi 10x2 i 20x2. Od słupka kablowego 1C/12b wciągnąć do projektowanej kanalizacji                 telefonicznej i ułożyć częściowo w ziemi kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 i połączyć go z istniejącym kablem ziemnym.

Istniejące kable znajdujące się w kanalizacji telefonicznej przeznaczonej do likwidacji należy zdemontować.

W projektowanej studni kablowej nr 16 wykonać złącze odgałęźne na istniejącym kablu 50x4x0,5 od którego wybudować w projektowanej kanalizacji telefonicznej do studni nr 16/1 kabel XzTKMXpw 5x4x0,5, XzTKMXpw 15x4x0,5 i XzTKMXpw 25x4x0,5, oraz w istniejącej kanalizacji do studni kablowej nr 17 kabel XzTKMXpw 5x4x0,5.

Istniejące kable znajdujące się w kanalizacji telefonicznej przeznaczonej do likwidacji należy zdemontować.

Od istniejącego złącza odgałęźnego w studni kablowej nr 14 wybudować dwa kable XzTKMXpw 5x4x0,5: jeden do studni nr 14/1 a drugi do studni nr 14/2a.

Istniejące kable znajdujące się w kanalizacji telefonicznej przeznaczonej do likwidacji należy zdemontować.

Schemat przebudowy powyższych kabli pokazano na rysunku nr 11.

Przy skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z ulicą Kilińskiego ułożyć w ziemi kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 i połączyć go z kablem istniejącym. Odcinek kabla istniejącego kolidujący ze zjazdem w ulicę Kilińskiego należy zdemontować.

Przebieg trasy projektowanego kabla pokazano na rysunku nr 4.

W celu zachowania ciągłości ruchu na czynnych łączach włączenia projektowanych wstawek kablowych dokonać przez wykonanie złączy równoległych, a następnie wyłączeniu                    z nich kabli ziemnych i kanałowych przewidzianych do demontażu kolidujących z planowaną   inwestycją drogową. Złącza na kablach rozdzielczych wykonać w osłonach typu Raychem                     z wykorzystaniem modułowych łączników żył, natomiast złącza na kablach abonenckich                 wykonać w osłonach typu Tel.Box-1.

Po zmontowaniu kabli uszczelnić otwory wprowadzeń w studniach kablowych i słupkach, oraz zamontować na kablach we wszystkich studniach kablowych opaski oznaczeniowe.

Ponadto istniejący kabel ziemny należy przełożyć poza planowany krawężnik zjazdu w km 0+216,84, oraz zabezpieczyć istniejący kabel ziemny rurą A110PS na skrzyżowaniu ze zjazdem w km 0+118,75 ulicy Szkolnej. Trasę przełożenia kabla i lokalizację rury zabezpieczającej pokazano na rysunku nr 4.

Przebudowę w/w sieci telefonicznej należy wykonać przed rozpoczęciem robót drogowych                z zachowaniem szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac w rejonie istniejących energetycznych kabli ziemnych i sieci gazowej. Roboty prowadzić pod nadzorem przedstawiciela  Telekomunikacji Polskiej. Zdemontowane elementy sieci i kable kanałowe należy przekazać na majątek Telekomunikacji Polskiej S.A.

2.2.3.	Zakres rzeczowy inwestycji – ETAP II.

- budowa kanalizacji kablowej                                            m.  – 60,5    km/otw. – 0,0815

- budowa studni kablowych SKR-1                                     szt. - 6

- budowa studni kablowych SKR-2                                     szt. - 2

- demontaż studni kablowych SK-1                                    szt. -  2

- demontaż studni kablowych SK-2                                    szt. -  3

- regulacja pionowa ram włazów studni kablowych             szt. - 11

- budowa kabli telefonicznych                                             m.  - 192,0   km/par  - 2,342

- przełożenie kabla ziemnego                                             m.  -  3,5

- zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi                           m. -  5,0

2.3.	Zabezpieczenie sieci telefonicznej – ETAP VIII - odcinek od km 0+032,43                             do km 0+154,30 ul. Mickiewicza.

    - Przebudowa kanalizacji kablowej.

Istniejące trzy studnie kablowe przy ul. Mickiewicza należy przebudować przez podwyższenie włazów do projektowanych rzędnych chodnika.

Lokalizację w/w studni pokazano na rysunku nr 5.

    - Zabezpieczenie kabla telefonicznego.

Istniejący telefoniczny kabel ziemny na skrzyżowaniu z planowanym zjazdem z ulicy Mickiewicza w km 0+063,31należy zabezpieczyć rurą dwudzielną A110PS o długości 5m.

Lokalizację w/w zabezpieczenia pokazano na rysunku nr 5.

Przebudowę w/w sieci telefonicznej należy wykonać przed rozpoczęciem robót drogowych                z zachowaniem szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac w rejonie istniejących energetycznych kabli ziemnych i sieci gazowej. Roboty prowadzić pod nadzorem przedstawiciela  Telekomunikacji Polskiej.

2.3.3.	Zakres rzeczowy inwestycji – ETAP VIII.

- regulacja pionowa ram włazów studni kablowych             szt. -  3

- zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi                           m. -  5,5

2.4.	Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej – ETAP VII - odcinek od km 0+004,53                  ul. Mickiewicza do km 0+520,36 ul. PCK.

2.4.1.Przebudowa kanalizacji kablowej.

Na wysokości istniejącej szafy kablowej 1B przy ulicy PCK nabudować na istniejącym ciągu kanalizacji kablowej studnie kablową typu SKMP-3, a istniejącą studnie kablową SK-2 kolidującą z planowanym krawężnikiem ulicy należy zdemontować. Istniejący odcinek kanalizacji kablowej o długości 8m pomiędzy projektowaną studnią a studnią istniejącą należy odkopać               i przełożyć wraz z kablami o ok. 0,5m i wprowadzić do projektowanej studni SKMP-3.

Od w/w studni SKMP-3 wybudować przy ulicy PCK do skrzyżowania z ulicą Cichą odcinek kanalizacji telefonicznej jednootworowej z rur PCW 110/3 ze studniami typu SKR-1. Na przejściu pod ulicą PCK kanalizacje wybudować z rur HDPE 110/6,3. Pod istniejącą obecnie jezdnią rurę ułożyć metodą przewiertu.

Pod ulicą Cichą kanalizacje wybudować jako dwuotworową z rur HDPE 110/6,3. Pod istniejącą obecnie jezdnią rury ułożyć metodą przewiertu.

Istniejącą kanalizacje kablową ze studniami SK-1 kolidującą z planowaną przebudową ulicy              i budową miejsc parkingowych na odcinku od szafy kablowej do ulicy Cichej należy zdemontować.

Na istniejącym ciągu kanalizacji telefonicznej w km 0+198,50 ulicy PCK nabudować w planowanym chodniku studnie kablową SKR-1, a istniejącą studnie SK-2 kolidującą z przebudowywaną jezdnią należy zdemontować. W miejscu zdemontowanej studni kanalizację odtworzyć rurą dwudzielną A120PS.

Projektowane studnie kablowe należy wyposażyć w pokrywy wewnętrzne z ryglami i zamkami systemowymi Abloy w celu zabezpieczenia przed ingerencją osób nieupoważnionych.

Ramy włazów projektowanych i istniejących studni kablowych zlokalizowanych w obszarze robót drogowych należy dostosować do planowanych rzędnych chodników.

Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji telefonicznej z lokalizacją studni kablowych              pokazano na rysunku nr 6, natomiast schemat przebudowy kanalizacji na rysunku nr 12.

    - Przebudowa kabli telefonicznych.

Od istniejącej szafy kablowej 1B wybudować w projektowanej kanalizacji telefonicznej                     do istniejącej studni kablowej nr 4 kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 i do istniejącego słupka kablowego 1B/27 również kabel XzTKMXpw 10x4x0,5. Projektowane kable zakończyć w szafie               kablowej i słupku zespołami łączówkowymi 20x2.

Od istniejącego słupka kablowego 1B/27 wybudować w projektowanej kanalizacji telefonicznej do studni nr B1/2a/1 kabel XzTKMXpw 3x2x0,5. Kabel ten połączyć z istniejącym kablem ziemnym.

Istniejące kable znajdujące się w kanalizacji telefonicznej przeznaczonej do likwidacji należy zdemontować.

W celu zachowania ciągłości ruchu na czynnych łączach włączenia projektowanych wstawek kablowych dokonać przez wykonanie złączy równoległych, a następnie wyłączeniu                    z nich kabli ziemnych i kanałowych przewidzianych do demontażu kolidujących z planowaną   inwestycją drogową. Złącze na kablu rozdzielczym wykonać w osłonie typu Raychem                     z wykorzystaniem modułowych łączników żył, natomiast złącze na kablu abonenckim                 wykonać w osłonach typu Tel.Box-1.

Po zmontowaniu kabli uszczelnić otwory wprowadzeń w studniach kablowych i słupkach, oraz zamontować na kablach we wszystkich studniach kablowych opaski oznaczeniowe.

Przebudowę w/w sieci telefonicznej należy wykonać przed rozpoczęciem robót drogowych                z zachowaniem szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac w rejonie istniejących energetycznych kabli ziemnych i sieci gazowej. Roboty prowadzić pod nadzorem przedstawiciela  Telekomunikacji Polskiej. Zdemontowane elementy sieci i kable kanałowe należy przekazać na majątek Telekomunikacji Polskiej S.A.

2.4.3.	Zakres rzeczowy inwestycji – ETAP VII.

- budowa kanalizacji kablowej                                            m.  - 176,5    km/otw. - 0,191

- budowa studni kablowych SKR-1                                     szt. - 8

- budowa studni kablowych SKMP-3                                  szt. -  1

- demontaż studni kablowych SK-1                                    szt. -  2

- demontaż studni kablowych SK-2                                    szt. -  2

- regulacja pionowa ram włazów studni kablowych            szt. -  5

- budowa kabli telefonicznych                                             m. -  319,0     km/par  - 5,785

2.5.	Przebudowa sieci telefonicznej – ETAP VI - odcinek od km 0+520,36 ul. PCK do km 0+012,80 ul. Sikorskiego.

    - Przebudowa ram włazów studni kablowych.

Istniejące cztery studnie kablowe przy ulicy Oleszczyńskiego należy przebudować przez podwyższenie włazów do projektowanych rzędnych chodnika.

Lokalizację w/w studni pokazano na rysunku nr 7.

Przebudowę w/w sieci telefonicznej należy wykonać przed rozpoczęciem robót drogowych                z zachowaniem szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac w rejonie istniejących energetycznych kabli ziemnych i sieci gazowej. Roboty prowadzić pod nadzorem przedstawiciela  Telekomunikacji Polskiej.

2.5.2.	Zakres rzeczowy inwestycji – ETAP VI.

- regulacja pionowa ram włazów studni kablowych             szt. -  4

2.6.	Przebudowa sieci telefonicznej – ETAP IV - odcinek od km 0+012,80 do km 0+063,32                  ul. Sikorskiego.

    - Przebudowa ram włazów studni kablowych.

Istniejące pięć studni kablowych przy ulicy Sikorskiego należy przebudować przez podwyższenie włazów do projektowanych rzędnych chodnika.

Lokalizację w/w studni pokazano na rysunku nr 8.

2.6.2.Przebudowa kabla telefonicznego.

Istniejący telefoniczny kabel ziemny przy ulicy Sikorskiego należy przełożyć bez cięcia na długości 11m na odległość 0,5 od planowanego krawężnika ulicy.

Trasę przełożenia przedmiotowego kabla pokazano na rysunku nr 8.

Przebudowę w/w sieci telefonicznej należy wykonać przed rozpoczęciem robót drogowych                z zachowaniem szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac w rejonie istniejących energetycznych kabli ziemnych i sieci gazowej. Roboty prowadzić pod nadzorem przedstawiciela  Telekomunikacji Polskiej.

2.6.3.	Zakres rzeczowy inwestycji – ETAP IV.

- przełożenie kabla telefonicznego                                     m.  - 11,0

- regulacja pionowa ram włazów studni kablowych            szt. -  5

2.7.	Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej – ETAP V - odcinek od km 0+006,58                      do km 0+152,68 ul. Rzecznej.

2.7.1.Przebudowa ram włazów studni kablowych.

Istniejące dwie studnie kablowe przy ulicy Rzecznej należy przebudować przez podwyższenie włazów do projektowanych rzędnych terenu.

Lokalizację w/w studni pokazano na rysunku nr 9.

2.7.2.	Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Istniejący telefoniczny kabel ziemny na skrzyżowaniu z planowanym zjazdem z ulicy Rzecznej w km 0+141,07należy zabezpieczyć rurą dwudzielną A110PS o długości 14,5m.

Lokalizację w/w zabezpieczenia pokazano na rysunku nr 9.

Przebudowę w/w sieci telefonicznej należy wykonać przed rozpoczęciem robót drogowych                z zachowaniem szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac w rejonie istniejących energetycznych kabli ziemnych i sieci gazowej. Roboty prowadzić pod nadzorem przedstawiciela  Telekomunikacji Polskiej.

2.7.3.	Zakres rzeczowy inwestycji – ETAP V.

- regulacja pionowa ram włazów studni kablowych             szt. -  2

- zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi                           m. -  14,5

3.	Pomiary elektryczne.

Po zakończeniu prac budowlano – montażowych wykonać wymagane pomiary elektryczne przebudowanych kabli telefonicznych.

4.	Uwagi końcowe.

-  roboty wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami branżowymi pod nadzorem przedstawiciela TP S.A. po uzyskaniu zgody użytkownika sieci na rozpoczęcie robót.

- przestrzegać przepisów BHP z zachowaniem szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac przy drodze publicznej oraz zbliżeniach i skrzyżowaniach z siecią gazową i kablami energetycznymi ziemnymi.

- zastosować się do uwag zawartych w warunkach technicznych TP S.A. i dokonanych uzgodnieniach

- wykonane roboty przekazać protokolarnie do eksploatacji przy udziale przedstawiciela               TP S.A. po uprzednim geodezyjnym zainwentaryzowaniu przebudowanej sieci telefonicznej.

- ewentualne zmiany wynikłe podczas prowadzenia robót uzgadniać z TP S.A. – Dział                   Zarządzania Zasobami Fizycznymi sieci w Lublinie, ul. Chodźki 10 – tel. 081 718 14 25.

-  przebudowę kanalizacji kablowej i kabli telefonicznych należy wykonać przed rozpoczęciem robót drogowych.

-  po zakończeniu robót ziemnych teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Przedmiotowa inwestycja telekomunikacyjna jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krasnegostawu.

5. 	Ochrona konserwatorska i archeologiczna.

Na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta               Krasnegostawu stwierdza się, że przebieg omawianych odcinków ulic objętych inwestycją                    telekomunikacyjną nie podlega wymogom określonym w ustawie z dnia 23 lipca 2003r.                   o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków.

6. 	Ochrona przyrody i krajobrazu.

Na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta               Krasnegostawu stwierdza się, że przebieg omawianych odcinków ulic objętych inwestycją                 telekomunikacyjną nie podlega wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.             o ochronie przyrody. Obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków przyrody i krajobrazu.                Planowana inwestycja telekomunikacyjna nie pociąga za sobą wycinania drzew i krzewów.

7. 	Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren objęty inwestycją drogową i telekomunikacyjną nie jest położony na terenach górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

8.	Charakterystyka ekologiczna.

- Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Krasnegostawu w ciągu ulic: Kościuszki,                 Szkolnej, Mickiewicza, PCK, Oleszczyńskiego, Sikorskiego i Rzecznej i towarzyszące prace telekomunikacyjne nie spowodują zagrożenia dla otaczającego środowiska i ludzi.

- Przebieg ulic wraz z urządzeniami obcymi jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnegostawu.

- Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

9.	Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Nie występują.

10.	Charakterystyka energetyczna.

Nie występuje

11.	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przedstawiono w załączniku                           do niniejszego opracowania.

Opracował:

Lublin, 02 grudzień 2008 r.

Uzgodnienie branżowe Telekomunikacji Polskiej S.A.: