Spis treści:

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

1.2. Zakres stosowania STWiORB

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

1.4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

2.2. Materiały budowlane.

2.2.1. Cement.

2.2.2. Piasek.

2.2.3. Woda.

2.3. Elementy prefabrykowane.

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe.

2.4. Materiały gotowe.

2.4.1. Rury HDPE , A110PS I A120PS.

2.4.2. Rury z polichlorku winylu (PCW).

2.4.3. Elementy studni kablowych.

2.4.4. Kable miejscowe.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport materiałów i elementów.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

5.2. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej – Etap I – odcinek od km 0+000,00 ul. Kościuszki

do km 0+035,00 ul. Szkolnej.

5.2.1. Przebudowa kanalizacji kablowej.

5.2.2. Przebudowa i zabezpieczenie kabli telefonicznych.

5.3. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej – Etap II – odcinek od km 0+035,00 ul. Szkolnej

do km 0+032,43 ul. Mickiewicza.

5.3.1. Przebudowa kanalizacji kablowej.

5.3.2. Przebudowa kabli telefonicznych.

5.4. Zabezpieczenie sieci telefonicznej – Etap VIII – odcinek od km 0+032,43 do km 0+154,30 ul. Mickiewicza.

5.4.1. Przebudowa kanalizacji kablowej.

5.4.2. Zabezpieczenie kabla telefonicznego.

5.5. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej – Etap VII – odcinek od km 0+004,53 ul. Mickiewicza

do km 0+520,36 ul. PCK.

5.5.1. Przebudowa kanalizacji kablowej.

5.5.2. Przebudowa kabli telefonicznych.

5.6. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej – Etap VI – odcinek od km 0+520,36 ul. PCK

do km 0+012,80 ul. Sikorskiego.

5.6.1. Przebudowa ram włazów studni kablowych.

5.7. Przebudowa sieci telefonicznej – Etap IV – odcinek od km 0+012,80 do km 0+063,32 ul. Sikorskiego.

5.7.1. Przebudowa ram włazów studni kablowych.

5.7.2. Przebudowa kabla telefonicznego.

5.8. Przebudowa sieci telefonicznej – Etap V – odcinek od km 0+006,58 do km 0+152,68 ul. Rzecznej.

5.8.1. Przebudowa ram włazów studni kablowych.

5.8.2. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady wykonania kontroli robót.

6.2. Kanalizacja teletechniczna.

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe.

6.4. Ocena wyników badań.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

7.2. Jednostka obmiarowa.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

8.2. Sposób odbioru robót

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. Przepisy związane

10.1. Normy.

10.2. Inne dokumenty

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy                                   urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z przebudową układu komunikacyjnego miasta Krasnegostawu w ciągu ulic: Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, PCK, Oleszczyńskiego, Sikorskiego i Rzecznej będących własnością telekomunikacji Polskiej S.A.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie:

- budowa i przebudowa kanalizacji kablowej

- przebudowa szafy kablowej

- przebudowa kabli telefonicznych kanałowych i ziemnych

- zabezpieczenie kabli ziemnych rurami dwudzielnymi

- podwyższenie ram włazów studni kablowych

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych:

Kategorie:	45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.

Normy państwowe, branżowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB będą stosowane przez Wykonawcę                     w języku polskim.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w normach przedmiotowych oraz STWiORB D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB  D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Materiały do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materiały budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN-B-19701. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania BN-88/6731-08 i składowany                         w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113.

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna być „odmiany I”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny                   np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane zgodnie z normą ZN-96/TP S.A. -023  z betonu klasy B20 zgodnie z normą PN-B-06250. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym niezabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych stosach.

2.4. Materiały gotowe

2.4.1. Rury HDPE, A110PS i A120PS.

Stosowane do budowy kanalizacji kablowej i do zabezpieczania kabli ziemnych rury HDPE 110/6,3 i do zabezpieczania kanalizacji i kabli ziemnych rury A110PS i A120PS powinny odpowiadać normie ZN-96/TP S.A. -018.

Rury należy przechowywać na utwardzonym placu w miejscach nie nasłonecznionych, zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

2.4.2. Rury z polichlorku winylu (PCW).

Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiadać normie ZN-96/TPSA-014.

Rury należy przechowywać na utwardzonym placu w  nie nasłonecznionych  miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

2.4.3. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części:

- wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02

- ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03

- wsporniki kablowe odpowiadające BN-69/9378-30

- pokrywy wewnętrzne odpowiadające normie ZN-96/TP S.A.-041.

Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych, zadaszonych. Studnie kablowe należy wykonywać i wyposażyć w osprzęt zgodnie z normą ZN-96/TP S.A.-023.

2.4.4. Kable miejscowe

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice żył ustalono w oparciu o dane paszportyzacyjne TP S.A. Pionu Sieci, Obszaru w Lublinie oraz inwentaryzację w terenie w celu odtworzenia stanu istniejącego przy usunięciu kolizji z projektowaną inwestycją drogową. Zastosowane kable powinny odpowiadać wymogom normy  ZN-96/TP SA-029.

Do przebudowy sieci zastosowano kable kanałowe miejscowe o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową wzdłużnie szczelne typu XzTKMXpw.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB   D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu w zależności od zakresu robót, gwarantujących właściwą jakość robót:

ubijak spalinowy,

żurawik hydrauliczny,

wciągarka mechaniczna kabli,

wciągarka ręczna kabli,

sprężarka powietrzna, spalinowa, przewoźna,

megomierz,

mostek kablowy,

generator poziomu do 20 kHz,

miernik poziomu do 20 kHz,

koparka jednonaczyniowa kołowa,

urządzenie do przebić poziomych,

ciągnik balastowy,

żuraw samochodowy 6 t,

zespół prądnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

próbnik wytrzymałości izolacji,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

4.2. Transport materiałów i elementów

Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu w zależności od zakresu robót:

samochód skrzyniowy,

samochód samowyładowczy,

samochód dostawczy,

przyczepa dłużycowa,

przyczepa do przewozu kabli,

przyczepa niskopodwoziowa.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Z realizacją planowanej inwestycji drogowej przy ul. Kościuszki, Szkolnej, Mickiewicza, PCK, Oleszczyńskiego, Sikorskiego i Rzecznej w Krasnymstawie koliduje istniejąca kanalizacja telefoniczna, telefoniczne kable ziemne sieci miejscowej oraz szafa kablowa i w związku z tym podlegają przebudowie i zabezpieczeniu.

Kolizyjne linie telekomunikacyjne należy przebudować zachowując następującą kolejność robót:

-  wybudować nowy nie kolidujący odcinek linii mający identyczne  parametry techniczne jak linia istniejąca,

-  wykonać połączenia nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, przy zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii,

-  zdemontować kolizyjny odcinek linii.

-  roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Demontaż kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń.

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby demontowane elementy nie zostały zniszczone                       i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż.

W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W poszczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy linii bez demontażu, o ile uzyska zgodę Inżyniera.

Wykopy pozostałe po demontażu elementów linii. powinny być zasypane zagęszczonym gruntem i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85.

Wykonawca przekaże nieodpłatnie użytkownikowi zdemontowane kable i materiały.

5.2. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej – ETAP I - odcinek od km 0+000,00  ul. Kościuszki do km 0+035,00 ul. Szkolnej.

5.2.1. Przebudowa kanalizacji kablowej.

W rejonie posesji nr 73 przy ulicy Kościuszki ustawić studnie kablową typu SKMP-3 od której wybudować w kierunku ulicy Szkolnej odcinek kanalizacji kablowej dwuotworowej z rur PCW 110/3 ze studniami kablowymi SKR-2. Na odcinku od ostatniej projektowanej studni kablowej przy ul. Szkolnej do istniejącej studni kablowej zlokalizowanej w km 0+104,00 należy obniżyć istniejącą kanalizacje telefoniczną na głębokość 0,6m od projektowanej rzędnej terenu, a istniejącą studnie kablową SK-2 zlokalizowaną w km 0+059,00 wymienić na SKR-2 dostosowując ją do planowanej niwelety chodnika.

Od projektowanej studni kablowej SKMP-3 wykonać przejście czterema rurami HDPE 110/6,3 pod ulicą Kościuszki zakończone studnią SKR-2, od której wybudować do ulicy Kołowrót odcinek kanalizacji kablowej dwuotworowej z rur PCW 110/3 ze studniami SKR-2, oraz odcinek kanalizacji kablowej jednootworowej z rur PCW 110/3 ze studnią SKR-1             do wysokości posesji przy ulicy Kościuszki nr 72.

Od projektowanej studni kablowej SKMP-3 należy wybudować przy ulicy Kościuszki do wysokości posesji nr 77 kanalizacje jednootworową z rur PCW 110/3 ze studniami kablowymi typu SKR-1. Na przejściach pod ulicą Kościuszki               i Kołowrót kanalizacje wybudować z rur HDPE 110/6,3, a pod istniejącymi obecnie jezdniami rury układać metodą przewiertu.    Ramy włazów projektowanych studni kablowych i istniejącej studni kablowej zlokalizowanej w km 0+104,00 ulicy Szkolnej należy dostosować do planowanych rzędnych terenu. Projektowane studnie kablowe należy wyposażyć w pokrywy wewnętrzne w celu zabezpieczenia przed ingerencją osób nieupoważnionych.

Po wybudowaniu projektowanej kanalizacji telefonicznej i przebudowaniu do niej kabli istniejącą kanalizacje kablową kolidującą z planowanym rondem należy zdemontować.

5.2.2. Przebudowa i zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Przy projektowanej studni kablowej SKMP-3 Nr 27 ustawić szafę kablową 800p.

Od przedmiotowej szafy kablowej wybudować w projektowanej kanalizacji telefonicznej w kierunku ulicy Szkolnej do studni nr 25 kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 i dwa kable XzTKMXpw 50x4x0,5, w kierunku ulicy Kołowrót do studni nr 31 kabel XzTKMXpw 25x4x0,5, oraz w kierunku ulicy Kościuszki do studni nr 27/2a kabel XzTKMXpw 50x4x0,5. Od studni nr 27/2a do projektowanego słupka kablowego wybudować kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 i zakończyć go w słupku zespołem łączówkowym 10x2. Istniejący słupek kablowy kolidujący z planowanym zjazdem należy zdemontować.

Projektowane kable telefoniczne zakończyć w szafie kablowej zespołami łączówkowymi 20x2, 50x2 i 100x2 oraz wykonać odpowiednie krosowania.

Od projektowanego słupka kablowego wybudować w projektowanej kanalizacji telefonicznej do studni nr 27/3 i 28/1 kable XzTKMXpw 2x2x0,5, natomiast do studni nr 27/1a kabel XzTKMXpw 3x2x0,5.

W celu zachowania ciągłości ruchu na czynnych łączach włączenia projektowanych wstawek kablowych dokonać przez wykonanie złączy równoległych, a następnie wyłączeniu z nich kabli ziemnych i kanałowych przewidzianych do demontażu kolidujących z planowaną   inwestycją drogową. Złącza na kablach magistralnych i rozdzielczych wykonać w osłonach                typu Raychem z wykorzystaniem modułowych łączników żył, natomiast złącza na kablach abonenckich wykonać                        w osłonach typu Tel.Box-1.

Po zmontowaniu kabli uszczelnić otwory wprowadzeń w studniach kablowych, szafie kablowej i słupku, oraz zamontować na kablach we wszystkich studniach kablowych opaski oznaczeniowe. Po wykonaniu w/w robót istniejącą szafę kablową kolidująca z planowanym rondem należy zdemontować.

W km 0+179,00 ulicy Kościuszki wybudować pod ulicą kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 w rurze HDPE 110/6,3 0 długości 14,5m. Pod istniejącą obecnie jezdnią rurę ułożyć metodą przewiertu.

W rejonie zjazdu z ulicy Kościuszki w km 0+382,20 wybudować pod ulicą trzy kable XzTKMXpw 2x2x0,5 w rurze HDPE 110/6,3 0 długości 13,5m. Pod istniejącą obecnie jezdnią rurę ułożyć metodą przewiertu.

Włączenie projektowanych wstawek kablowych wykonać z zastosowaniem osłon typu Tel.Box-1.

Ponadto istniejące kable ziemne na skrzyżowaniach z ulicą Kościuszki w km 0+263,50 i km 0+441,50, oraz na skrzyżowaniach ze zjazdami z ulicy w km 0+005,63, 0+433,94 i 0+564,41 należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi typu A110PS.

5.3. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej – ETAP II - odcinek od km 0+035,00 ul. Szkolnej do km 0+032,43 ul. Mickiewicza.

5.3.1. Przebudowa kanalizacji kablowej.

Na istniejącym ciągu kanalizacji kablowej w km 0+171,00 ulicy Szkolnej nabudować studnie kablową SKR-2, natomiast na ciągu kanalizacji kablowej biegnącym wzdłuż zjazdu w km 0+167,41 nabudować studnie kablową SKR-1. Powyższe studnie połączyć rurą PCW 110/3.

Od projektowanej studni SKR-2 wykonać przejście pod ulicą rurą HDPE 110/6,3 do istniejącej studni kablowej od której wybudować wzdłuż ulicy Szkolnej odcinek kanalizacji kablowej z rur PCW 110/3 ze studnią typu SKR-1. Pod istniejąca obecnie jezdnią rurę ułożyć metodą przewiertu. Istniejącą studnie kablową kolidującą z planowanym zjazdem należy zdemontować, a kanalizacje odtworzyć rurami dwudzielnymi A120PS.

Na istniejącym ciągu kanalizacji kablowej w km 0+322,50 ulicy Szkolnej nabudować studnie kablową SKR-1, natomiast na ciągu kanalizacji kablowej biegnącym wzdłuż zjazdu w km 0+316,04 nabudować studnie kablową SKR-1. Powyższe studnie połączyć rurą PCW 110/3. Istniejącą studnie kablową kolidującą z planowanym zjazdem należy zdemontować, a kanalizacje odtworzyć rurami dwudzielnymi A120PS.

Od istniejącej studni kablowej zlokalizowanej w km 0+416,50 ulicy Szkolnej wybudować przejście pod ulicą Poniatowskiego dwoma rurami HDPE 110/6,3 zakończone studnią kablową SKR-2 nabudowaną na istniejącym ciągi kanalizacji kablowej.

Ponadto wybudować drugie przejście pod ulicą Poniatowskiego w rejonie istniejącego słupka kablowego jedną rurą HDPE 110/6,3 zakończone po obu stronach studniami kablowymi SKR-1 nabudowanymi na istniejących ciągach kanalizacji kablowej. Istniejący odcinek kanalizacji kablowej kolidujący z planowanym rondem należy zdemontować.

Projektowane studnie kablowe należy wyposażyć w pokrywy wewnętrzne w celu zabezpieczenia przed ingerencją osób nieupoważnionych. Ramy włazów projektowanych i istniejących studni kablowych zlokalizowanych w obszarze robót drogowych należy dostosować do planowanych rzędnych chodników.

5.3.2. Przebudowa kabli telefonicznych.

W projektowanej studni kablowej nr 21 wykonać złącze odgałęźne na istniejącym kablu 25x4x0,5 od którego wybudować  w projektowanej kanalizacji telefonicznej do istniejącego słupka kablowego 1C/12b kabel XzTKMXpw 5x4x0,5,                        do istniejącego słupka kablowego 1C/11,12a kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 i do projektowanej studni kablowej przy słupku 1C/11,12a kabel XzTKMXpw 10x4x0,5. W słupkach kable zakończyć zespołami łączówkowymi 10x2 i 20x2. Od słupka kablowego 1C/12b wciągnąć do projektowanej kanalizacji telefonicznej i ułożyć częściowo w ziemi kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 i połączyć go z istniejącym kablem ziemnym.

Istniejące kable znajdujące się w kanalizacji telefonicznej przeznaczonej do likwidacji należy zdemontować.

W projektowanej studni kablowej nr 16 wykonać złącze odgałęźne na istniejącym kablu 50x4x0,5 od którego wybudować    w projektowanej kanalizacji telefonicznej do studni nr 16/1 kabel XzTKMXpw 5x4x0,5, XzTKMXpw 15x4x0,5                              i XzTKMXpw 25x4x0,5, oraz w istniejącej kanalizacji do studni kablowej nr 17 kabel XzTKMXpw 5x4x0,5.

Istniejące kable znajdujące się w kanalizacji telefonicznej przeznaczonej do likwidacji należy zdemontować.

Od istniejącego złącza odgałęźnego w studni kablowej nr 14 wybudować dwa kable XzTKMXpw 5x4x0,5: jeden do studni nr 14/1 a drugi do studni nr 14/2a. Istniejące kable znajdujące się w kanalizacji telefonicznej przeznaczonej do likwidacji należy zdemontować.

Przy skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z ulicą Kilińskiego ułożyć w ziemi kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 i połączyć go z kablem istniejącym. Odcinek kabla istniejącego kolidujący ze zjazdem w ulicę Kilińskiego należy zdemontować.

W celu zachowania ciągłości ruchu na czynnych łączach włączenia projektowanych wstawek kablowych dokonać przez wykonanie złączy równoległych, a następnie wyłączeniu z nich kabli ziemnych i kanałowych przewidzianych do demontażu kolidujących z planowaną   inwestycją drogową. Złącza na kablach rozdzielczych wykonać w osłonach typu Raychem                     z wykorzystaniem modułowych łączników żył, natomiast złącza na kablach abonenckich wykonać w osłonach typu Tel.Box-1. Po zmontowaniu kabli uszczelnić otwory wprowadzeń w studniach kablowych i słupkach, oraz zamontować na kablach we wszystkich studniach kablowych opaski oznaczeniowe.

Ponadto istniejący kabel ziemny należy przełożyć poza planowany krawężnik zjazdu w km 0+216,84, oraz zabezpieczyć istniejący kabel ziemny rurą A110PS na skrzyżowaniu ze zjazdem w km 0+118,75 ulicy Szkolnej.

5.4. Zabezpieczenie sieci telefonicznej – ETAP VIII - odcinek od km 0+032,43  o km 0+154,30 ul. Mickiewicza.

5.4.1. Przebudowa kanalizacji kablowej.

Istniejące trzy studnie kablowe przy ul. Mickiewicza należy przebudować przez podwyższenie włazów do projektowanych rzędnych chodnika.

5.4.2. Zabezpieczenie kabla telefonicznego.

Istniejący telefoniczny kabel ziemny na skrzyżowaniu z planowanym zjazdem z ulicy Mickiewicza w km 0+063,31należy zabezpieczyć rurą dwudzielną A110PS o długości 5m.

5.5. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej – ETAP VII - odcinek od km 0+004,53 ul. Mickiewicza do km 0+520,36 ul. PCK.

5.5.1. Przebudowa kanalizacji kablowej.

Na wysokości istniejącej szafy kablowej 1B przy ulicy PCK nabudować na istniejącym ciągu kanalizacji kablowej studnie kablową typu SKMP-3, a istniejącą studnie kablową SK-2 kolidującą z planowanym krawężnikiem ulicy należy zdemontować. Istniejący odcinek kanalizacji kablowej o długości 8m pomiędzy projektowaną studnią a studnią istniejącą należy odkopać i przełożyć wraz z kablami o ok. 0,5m i wprowadzić do projektowanej studni SKMP-3.

Od w/w studni SKMP-3 wybudować przy ulicy PCK do skrzyżowania z ulicą Cichą odcinek kanalizacji telefonicznej jednootworowej z rur PCW 110/3 ze studniami typu SKR-1. Na przejściu pod ulicą PCK kanalizacje wybudować z rur HDPE 110/6,3. Pod istniejącą obecnie jezdnią rurę ułożyć metodą przewiertu.

Pod ulicą Cichą kanalizacje wybudować jako dwuotworową z rur HDPE 110/6,3. Pod istniejącą obecnie jezdnią rury ułożyć metodą przewiertu. Istniejącą kanalizacje kablową ze studniami SK-1 kolidującą z planowaną przebudową ulicy i budową miejsc parkingowych na odcinku od szafy kablowej do ulicy Cichej należy zdemontować.

Na istniejącym ciągu kanalizacji telefonicznej w km 0+198,50 ulicy PCK nabudować w planowanym chodniku studnie kablową SKR-1, a istniejącą studnie SK-2 kolidującą z przebudowywaną jezdnią należy zdemontować. W miejscu zdemontowanej studni kanalizację odtworzyć rurą dwudzielną A120PS.

Projektowane studnie kablowe należy wyposażyć w pokrywy wewnętrzne w celu zabezpieczenia przed ingerencją osób nieupoważnionych. Ramy włazów projektowanych i istniejących studni kablowych zlokalizowanych w obszarze robót drogowych należy dostosować do planowanych rzędnych chodników.

5.5.2. Przebudowa kabli telefonicznych.

Od istniejącej szafy kablowej 1B wybudować w projektowanej kanalizacji telefonicznej do istniejącej studni kablowej nr 4 kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 i do istniejącego słupka kablowego 1B/27 również kabel XzTKMXpw 10x4x0,5. Projektowane kable zakończyć w szafie kablowej i słupku zespołami łączówkowymi 20x2.

Od istniejącego słupka kablowego 1B/27 wybudować w projektowanej kanalizacji telefonicznej do studni nr B1/2a/1 kabel XzTKMXpw 3x2x0,5. Kabel ten połączyć z istniejącym kablem ziemnym.

Istniejące kable znajdujące się w kanalizacji telefonicznej przeznaczonej do likwidacji należy zdemontować.

W celu zachowania ciągłości ruchu na czynnych łączach włączenia projektowanych wstawek kablowych dokonać przez wykonanie złączy równoległych, a następnie wyłączeniu z nich kabli ziemnych i kanałowych przewidzianych do demontażu kolidujących z planowaną   inwestycją drogową. Złącze na kablu rozdzielczym wykonać w osłonie typu Raychem                     z wykorzystaniem modułowych łączników żył, natomiast złącze na kablu abonenckim wykonać w osłonach typu Tel.Box-1.

Po zmontowaniu kabli uszczelnić otwory wprowadzeń w studniach kablowych i słupkach, oraz zamontować na kablach we wszystkich studniach kablowych opaski oznaczeniowe.

5.6. Przebudowa sieci telefonicznej – ETAP VI - odcinek od km 0+520,36 ul. PCK do km 0+012,80 ul. Sikorskiego.

5.6.1. Przebudowa ram włazów studni kablowych.

Istniejące cztery studnie kablowe przy ulicy Oleszczyńskiego należy przebudować przez podwyższenie włazów do projektowanych rzędnych chodnika.

5.7. Przebudowa sieci telefonicznej – ETAP IV - odcinek od km 0+012,80 do km 0+063,32 ul. Sikorskiego.

5.7.1. Przebudowa ram włazów studni kablowych.

Istniejące pięć studni kablowych przy ulicy Sikorskiego należy przebudować przez podwyższenie włazów do projektowanych rzędnych chodnika.

5.7.2. Przebudowa kabla telefonicznego.

Istniejący telefoniczny kabel ziemny przy ulicy Sikorskiego należy przełożyć bez cięcia na długości 11m na odległość 0,5 od planowanego krawężnika ulicy.

5.8. Przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej – ETAP V - odcinek od km 0+006,58 do km 0+152,68                           ul. Rzecznej.

5.8.1. Przebudowa ram włazów studni kablowych.

Istniejące dwie studnie kablowe przy ulicy Rzecznej należy przebudować przez podwyższenie włazów do projektowanych rzędnych terenu.

5.8.2. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Istniejący telefoniczny kabel ziemny na skrzyżowaniu z planowanym zjazdem z ulicy Rzecznej w km 0+141,07 należy zabezpieczyć rurą dwudzielną A110PS o długości 14,5m.

Przebudowę w/w sieci telefonicznej należy wykonać przed rozpoczęciem robót drogowych z zachowaniem szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac w rejonie istniejących energetycznych kabli ziemnych i sieci gazowej. Roboty prowadzić pod nadzorem przedstawiciela  Telekomunikacji Polskiej. Zdemontowane kable i elementy sieci telefonicznej należy przekazać na majątek Telekomunikacji Polskiej S.A.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonania kontroli robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli TP S.A. Pionu Sieci, Obszaru w Lublinie. Jakość robót musi uzyskać akceptację tej instytucji. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów, zaświadczenie o jakości lub atesty stosowanych materiałów.

6.2. Kanalizacja teletechniczna.

Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji w miejscach studzien kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową,

- prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu drożności rur, wykonania skrzyżowań z obiektami,

-prawidłowości budowy studni kablowych polegającej na sprawdzeniu wymagań normy ZN-96/TP S.A. -023.

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe.

Kontrola jakości wykonania przebudowy kabli telekomunikacyjnych polega na sprawdzeniu:

- tras kablowych,

- skrzyżowań i zbliżeń kabli,

- ochrony linii kablowych,

- szczelności powłok,

6.4. Ocena wyników badań

Przedstawioną do odbioru sieć telekomunikacyjną należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 STWiORB dały dodatni wynik.

Elementy sieci, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową kablowych linii telekomunikacyjnych jest:

- dla kanalizacji kablowej               km/otwór

- dla kabli miejscowych	                 km/para,

- dla rur zabezpieczających                m

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

8.2. Sposób odbioru robót

Przy przekazywaniu kanalizacji i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- aktualną powykonawczą dokumentację projektową,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokoły z dokonanych pomiarów,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- protokół odbioru robót podpisany przez przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-.00.00.00. "Wymagania ogólne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń, oględzin i pomiarów sprawdzających.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie urządzeń,

- uruchomienie przebudowywanych urządzeń,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii,

- transport zdemontowanych materiałów,

- przeprowadzeniu prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji,

- wykonanie inwentaryzacji urządzeń telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy

| 1. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. |
| --- | --- | --- |
| 2. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie. |
| 3. | PN-B-11113 | Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. |
| 4. | PN-B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. |
| 5. | PN-B-06250 | Beton zwykły. |
| 6. | PN-76/D-79353 | Bębny kablowe. |
| 7. | BN-73/3238-08 | Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowania. |
| 8. | BN-72/3233-13 | Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. |
| 9. | BN-72/3233-72 | Prefabrykowana przykrywa żelbetowa. |
| 10. | PN-77/E-05030/00 i 01 | Ochrona przed korozją. Ochrona katodowa wspólne wymagania i badania. Ochrona metalowych części podziemnych. |
| 11. | BN-73/3233-02 | Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. |
| 12. | BN-73/3233-03 | Ramy i oprawy pokryw. |
| 13. | BN-69/9378-30 | Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. |
| 14. | ZN-96/TPSA-004 | Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. |
| 15. | ZN-96/TPSA-008 | Osłony złączowe. Wymagania techniczne. |
| 16. | ZN-96/TPSA-011 | Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. |
| 17. | ZN-96/TPSA-014 | Rury z Polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. |
| 18. | ZN-96/TPSA-018 | Rury polietylenowe(RHDPEp) przepustowe. |
| 19. | ZN-96/TPSA-020 | Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania. |
| 20. | ZN-96/TPSA-022 | Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. |
| 21. | ZN-96/TPSA-023 | Studnie kablowe. Wymagania i badania. |
| 22. | ZN-96/TPSA-025 | Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. |
| 23. | ZN-96/TPSA-027 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Wymagania i badania. |
| 24. | ZN-96/TPSA-028 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania. |
| 25. | ZN-96/TPSA-029 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej wypełnione. Wymagania i badania. |
| 26. | ZN-96/TPSA-030 | Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. |
| 27. | ZN-96/TPSA-031 | Osłony złączowe. Wymagania i badania. |
| 28. | ZN-96/TPSA-032 | Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania. |
| 29. | ZN-96/TPSA-033 | Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. |
| 30. | ZN-96/TPSA-036 | Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania. |
| 31. | ZN-96/TPSA-037 | Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. |
| 32. | ZN-96/TPSA-041 | Zabezpieczone pokrywy studni kablowych dodatkowe (wewnętrzne). Wymagania i badania |

10.2. Inne dokumenty

| 33. | Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. |
| --- | --- |
| 34. | Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. |

Opracował: