2. Spis zawartości opracowania

1. Strona tytułowa

2. Spis zawartości opracowania

3.  Kserokopie załączonych dokumentów

4. Opis techniczny

4.1. Podstawa prawna opracowania

4.2. Przedmiot opracowania

4.3. Opis rozwiązań projektowych

4.3.1. Projektowana linia kablowa nn

4.3.2. Projektowane przyłącze kablowe

4.3.3. Oświetlenie uliczne

4.3.4. Przełożenie istniejących słupów oświetleniowych na miejsca bezkolizyjne

4.3.5. Zabezpieczenie rurami osłonowymi kabli pod zjazdami z ulic

4.3.6. Ochrona od porażeń

4.4. Oddziaływanie inwestycji na środowisko i otoczenie

4.5. Uwagi końcowe

5.  Obliczenia

6. Tabele montażowe

7. Zestawienie materiałów

8. Spis rysunków

9.  Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia „Informacja”

4. Opis techniczny

4.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawę prawną opracowania projektowego branży elektrycznej stanowią następujące dokumenty:

-	zlecenie inwestora: Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie

-	Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa

-	Warunki techniczne Rejonowego Zakładu Energetycznego w Krasnymstawie z  dn. 4 września 2008r.

-	Opinia ZUD, Nr 531/2008

-	Projekt drogowy

4.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektowego jest:

- kablowa sieć elektroenergetyczna nn

- kablowa linia oświetlenia ulic Szkolnej i Kilińskiego

4.3. Opis rozwiązań projektowych

4.3.1. Projektowana linia kablowa nn

Po demontażu istniejącej linii napowietrznej nn projektowane linie kablowe wykonać kablem YAKY 4x120 zgodnie z planem trasy linii oraz WP i uzgodnieniami. Trasa linii kablowych przebiega od słupa nr 315/K12 w ulicy Kościuszki wzdłuż ulicy Szkolnej i Kilińskiego do słupa nr 255/K10.

Kable układać na głębokości 0,9m wspólnie z kablem oświetleniowym. Skrzyżowanie z jezdnią ul. Kościuszki wykonać przewiertem bez naruszania powierzchni drogi w rurze ochronnej na głębokości 1,2m licząc od obwiedni rury ochronnej SRS75 do powierzchni drogi.

Skrzyżowania z podjazdami do posesji, istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykonać w rurach ochronnych. W przypadku skrzyżowania z kablem telefonicznym, kabel ten zabezpieczyć rurą dwudzielna A110PS. Końce rur ochronnych uszczelnić za pomocą uszczelek EK186 lub w inny sposób zapewniający ich szczelność.

Na trasie kabel wprowadzać do projektowanych złącz kablowych, Budynki mieszkalne zasilić poprzez złącza licznikowe ZK1TL. Projektowane złącza kablowe ustawić w miejscach jak na planie trasy (rys. nr 2.4). Należy zastosować złącza w obudowie termoutwardzalnej malowane lakierem odpornym na UV.

Złącza przystosować do zainstalowania zamka typu MASTER KEY.

Fundamenty wypełnić piaskiem. Złącza kablowe stosować z daszkiem ukośnym.

4.3.2.	Projektowane przyłącza kablowe

Istniejące przyłącza napowietrzne wykonane przewodem AL16 i YADYn 2/4x10 zdemontować.

Projektuje się wykonać przyłącza kablami typu YAKY 2x25/4x25 oraz YAKY 4x35mm2 od złącz kablowych SK, SKL do ZK1TL,1f lub ZK1TL,3f naściennych. W razie potrzeby WLZ istniejący przedłużyć z zastosowaniem puszki POH.

Kable układać w rowie na głębokości 0,8m stosując posypkę piaskową 2x10cm, niebieską folię oraz oznaczniki kablowe. W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym przewidziano rurę A50 „AROT”.

Rozdział przewodu PEN na PE i N wykonać w tablicy TM.

Punkt PE uziemić bednarką Ra≤30Ω.

4.3.3.	Oświetlenie uliczne

Projektowane oświetlenie uliczne należy wykonać przy użyciu opraw sodowych typu

OUSb-150 firmy ELGO z redukcją mocy na słupach stalowych ocynkowanych typu S-100P z

wysięgnikiem 1-ramiennym S-100/6, W=1,5m „ELMONT” Rzeszów.

Słupy ustawiać na typowych fundamentach typu F150/200 dostarczonych wraz ze słupem przez

producenta.

Słupy ustawić wnękami z dostępem od strony przeciwnej do jezdni.

Oprawy zasilić kablem YKSY 3x2,5mm2, 1kV wciągniętym w otwory słupów. We wnękach

słupowych stosować tabliczki słupowe ELMONT z wyłącznikiem instalacyjnym S301B6.

Kable oświetleniowe układać na głębokości 0,6m licząc od poziomu niwelacji terenu w warstwie

piasku 2x10cm w pasie drogowym. Przy skrzyżowaniach z drogami i zjazdami na posesje kable

układać w rurach DFK50 ”Arot”. Jako osłonę ostrzegawcza przed uszkodzeniami

mechanicznymi kable przykryć folią kalandrowaną koloru niebieskiego.

Końce kabli zakańczać na „sucho”. Na całej trasie co 10m oraz przy przepustach nałożyć trwałe

oznaczniki kablowe.

Roboty wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-76/E-05125.

4.3.4.	Przestawienie istniejących słupów oświetleniowych na miejsca bezkolizyjne

W związku z projektowanym profilem chodników na skrzyżowaniach ulic

Poniatowskiego (od strony przedszkola) oraz PCK – Mickiewicza, słupy nr 1/14 i 4/OZ

należy przestawić w miejsce wskazane na planie nr 2.2.

4.3.5.	Zabezpieczenia rurami ochronnymi kabli w ul. PCK

Zaprojektowano rury ochronne dzielone typu A58PS dla istniejących kabli w zatoce

parkingowej oraz pod zjazdami z ul. PCK

4.3.6.	Ochrona od porażeń

Zgodnie z WP układem sieci jest TN. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim w

instalacjach nowych należy zastosować samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S

realizowane przy pomocy wyłączników różnicowo prądowych.

4.4. Oddziaływanie inwestycji na środowisko i otoczenie

Projektowane linie kablowe nie oddziały wuja na środowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.

4.5. Uwagi końcowe

1. Roboty kablowe wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, normami i przepisami obowiązującymi na dzień sporządzenia projektu.

2. Na etapie realizacji robót przestrzegać należy uwag ZE Krasnystaw i ZDP Krasnystaw podanych w protokołach uzgodnień projektu.

3. Linie kablowe podlegają dwukrotnemu odbiorowi przed zasypaniem i po zakończeniu robót.

4. Trasy kabli i lokalizację urządzeń towarzyszących podlegają wytyczeniu, a po ich wykonaniu zinwentaryzowaniu przez uprawnione służby geodezyjne.

5. Materiały z demontażu przekazać do Rejonowego Zakładu Energetycznego w Krasnymstawie

6. Po zakończeniu prac dokonać ostatecznego odbioru technicznego przez RZE Biłgoraj.

Opracował

7. Zestawienie materiałów

| Lp | Producent | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO MONTAŻU |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 4 5 6 7 8 9 10 | ELKRAS MULLER MULLER ELKRAS MULLER ELKRAS ELKRAS ELKRAS ELKRAS ELKRAS | 7.1. Kablowa sieć rozdzielcza nn ul. Szkolna Kabel YAKY 4x120 Kabel YAKY 4x25 Kabel YAKY 2x25 Kabel YKY 4x10 # Osprzęt, złącza rury Złącze kablowe 1/SKL wg rys. 2.5 Wyposażenie: Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego o wym. 530x1080x245 Fundament wym. 530x820x245 Listwowy rozłącznik bezp. typu SL00-3x3/100 Listwowy rozłącznik bezp. typu SL00-3x/F Zwora WTZ-1 Wkładka bezp. mocy WTN-1gG40A Wkładka bezp. mocy WTN-1gG50A Złącze kablowe 2/SKL wg rys. 2.6 Wyposażenie: Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego o wym. 530x1080x245 Fundament wym. 530x820x245 Listwowy rozłącznik bezp. typu SL00-3x3/F Zwora WTZ-1 Wkładka bezp. mocy WTN-1gG40A Wkładka bezp. mocy WTN-1gG50A Złącze SK2x63 z fundamentem Wkładka bezp. mocy WTN-1gG40A Złącze SK4x63 z fundamentem Wkładka bezp. mocy WTN-1gG40A Złącze licznikowe ZK1TL,1f Złącze licznikowe ZK1TL,3f Wyłącznik nadprądowy S303 B25 Wyłącznik nadprądowy S301 B25 | m m m. m szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. kpl. szt. kpl. szt. szt. szt. szt. szt. | 475 265 305 20 1 1 3 2 9 3 2 1 1 2 2 4 1 1 4 1 5 8 1 1 7 | naścienne naścienne |

| Lp. | Producent | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |  | Końcówka kablowa K25 Końcówka kablowa K120 Rura SRS 75 Rura SRS 50 Opaski kablowe Folia niebieska Bednarka FeZn 25x4 Pręt „Gamrat”, l = 6m Mufa przelotowa SMOE81512 Mufa przelotowa SMOE81548 Piasek budowlany # Oświetlenie uliczne ul. Szkolna Kabel YAKY 4x25 Kabel YKSY 3x2,5 Słup wysięgn. sześciokątny S-100/6 Wysięgnik 1-ram. S-100/6, W=1,5m Fundament F-150/200 Elementy śrubowe Oprawa sodowa OUSb-150 Tabliczka słupowa ELMONT, 1-bezp. Wyłącznik inst. S301 B6 Wyłącznik do lampy Wo-2 Obejma do słupa ośw. Oou 3 Bezp. napowietrzny nr kat. 3050/25 Przewód LgYd –2,5mm2 Wkładka topikowa Bi-Wts6A Końcówka kablowa KA25 Opaska TKUV20/5 Bednarka FeZn 4x25 Śruba ocynk. M10x25+N+P0 Pręt Ф12,oc. L=6m Ogranicznik GXO 5/660,Lovos Zacisk odgałęźny 16-50 Końcówka kablowa KOR10/10 Przewód linkowy AL16 Końcówka KA25 Rura osłonowa DFK50 Opaska kablowa | szt. szt. m m szt. m m szt. szt. szt. m3 m m szt. szt. szt. kpl. szt. szt. szt. szt. szt. szt. m szt. szt. szt. m szt. szt. szt. szt. szt. m szt. m szt. | 50 16 46 24 90 833 650 3 3 1 30 516 110 9 9 9 9 10 9 9 1 2 1 6 1 2 1 10 11 3 4 1 1 0,8 84 49 35 |  |

8. Spis rysunków

2.1. Plansze zbiorcze uzbrojenia ul. Kościuszki

2.2. Plansza zbiorcza uzbrojenia ronda

2.3. Schemat zasilania sieci napowietrznej nn i oświetlenia ulicznego – stan istniejący

2.4. Schemat zasilania sieci kablowej nn i oświetlenia ulicznego – stan projektowany.

2.5. Złącze kablowe 1/SKL (3x3L00-3x3/100/F+2xSL/00-3x/F)

2.6. Złącze kablowe 2/SKL (2xSL00-3x3/100/F+3xSL/00-3x/F)

10. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia „Informacje”

Część opisowa

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót.

Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn i oświetleniowej w ulicy Szkolnej, Mickiewicza i PCK - Krasnystaw

Kolejność realizacji:

- zgłoszenie do ZE Krasnystaw wyłączenia linii napowietrznych nn,

- demontaż napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn i oświetlenia ulicznego w ulicy Szkolnej

- wytyczenie geodezyjne pozycji projektowanych słupów oświetleniowych i linii kablowych

- wykonanie wykopów i ustawienie słupów

- układanie kabli siłowych i oświetleniowych

- montaż osprzętu, wykonanie pomiarów, zgłoszenie odbioru

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- droga i zjazdy do posesji

- Energetyczna linia napowietrzna nn 0,4 kV.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub tereny, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Energetyczne linie kablowe nn 0,4kV i oświetleniowe.

4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Prace na wysokości wykonywać z należyta ostrożnością przy użyciu odpowiednich narzędzi w towarzystwie osoby asekuracyjnej.

Wykopy pod słupy i linie kablowe odpowiednio zabezpieczyć i oznakować biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zakresem wykonywanych robót oraz wskazać miejsca występujących zagrożeń, dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzone szkolenia. Należy sprawdzić czy osoby wykonujące poszczególne prace posiadają aktualne badania (łącznie z badaniami wysokościowymi) oraz stosowne uprawnienia np. SEP.

6.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z pracy przy czynnych urządzeniach energetycznych.

Prace przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać po zgłoszeniu w Zakładzie Energetycznym Krasnystaw oraz po dopuszczeniu Wykonawcy do prac zgodnie z obowiązującymi procedurami w Zakładzie Energetycznym.

Projektant:

inż. Czesław Wiek		upr. bud. 2512/Lb/74

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA

# Wykonania i odbioru robót

Budowa linii kablowych  -  D-01.03.02

Oświetlenie drogi             -  D-07.07.01

1. Cel stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST)

stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych i wojewódzkich.

Obiekt: Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn i oświetleniowej w ulicy Szkolnej

1.1. Zakres robót objętych SST

- demontaż linii napowietrznej nn, oświetlenia i przyłączy napowietrznych

- wytyczne geodezyjne pozycji projektowanych słupów i tras kabli oświetleniowych i sieci

rozdzielczej nn

- wykonywanie przekopów pod jezdniami ul. Kościuszki, Szkolnej oraz przepustów kablowych

- wykonywanie wykopów pod fundamenty słupów oświetleniowych i kabla

- montaż fundamentów pod słupy

- montaż słupów na fundamentach betonowych

- montaż wysięgników i opraw

- przestawienie dwóch słupów oświetleniowych będących w kolizji w ulicy Poniatowskiego i

Mickiewicza

- układanie kabli oświetleniowych oraz linii kablowej nn

- wykonanie przyłączy kablowych

- wykonanie uziomów taśmowo-prętowych

- wykonanie pomiarów rezystancji uziomów i oświetlenia

- odbiór końcowy robót

2. Budowa linii kablowych

2.1. Sprzęt do wykonywania linii kablowych i oświetlenia drogowego

Wykonawca przystępujący do budowy linii kablowej winien stosować następujące maszyny i sprzęt:

- spawarkę transformatorowa,

- zagęszczarkę wibracyjna spalinową,

- ręczny zestaw świdrów do wiercenia poziomego otworów o średnicy do 15 cm,

- wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10t,

- zespołu prądotwórczego przewoźnego 20kVA.

2.2. Środki transportu

Wykonawca przystępujący do budowy powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu osobowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczep do przewożenia kabli,

- samochodu samowyładowczego,

- ciągnika kołowego.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

2.3. Wykonanie robót

2.3.1. Ogólne wymagania

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniom innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi poprzez:

- nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego.

Temperatura otoczenia kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych nie powinna być mniejsza niż 0oC.

2.3.2. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie

Kable należy układać na dnie rowu jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwie rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm.

Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20cm.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić:

- 70cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1kV z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych.

Kable powinny być ułożone w rowie linia falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.

Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabla po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż 1m w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napięciu do 1kV.

2.3.3. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia.

Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniami w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania.

Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami.

2.3.4. Skrzyżowania i zbliżenia z drogami

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w jej najwęższym miejscu.

Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami.

| Rodzaj krzyżowanego obiektu | Długość przepustu na skrzyżowaniu |
| --- | --- |
| Rurociąg | Średnica rurociągu z dodaniem po 50cm ze strony |
| Droga o przekroju ulicznym z krawężnikami | Średnia jezdni z krawężnikami z dodaniem po 50 cm z każdej strony |

Przewidziano wykonanie przepustu kablowego metoda wiercenia poziomego przewidując po           1-nym przepuście rezerwowym. Zaleca się przy przepuście kablowym pozostawienie                        2 –metrowego zapasu kabla.

2.3.5. Pomiar natężenia oświetlenia

Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru.

Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych, należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenie nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie po korekcji kątowej a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032

Sprawdził 										Projektował

5. Obliczenia

5.1. Dobór wytrzymałości słupów

Korzystając ze wzorów :

PN ≥ N + Pp + PL

gdzie :

Pu – siła użytkowa słupa

PN – dopuszczalne obciążenie słupa

Pp – 50% wartości siły naciągu przewodów od przyłączy działającej równolegle do osi PN

PL – obciążenie wiatrem od lampy oświetlenia ulicznego

Pws – obciążenie wiatrem słupa i uzbrojenia słupa

N – maksymalny naciąg przewodów obliczony dla danej linii

5.2. Dobór wytrzymałości dla słupa K-12/

Maksymalny naciąg  przewodów 4xAL 50mm2+2x25mm2 (40m)

N = 942 daN

Obciążenie wiatrem od lampy oświetlenia ulicznego znajdującego się nad linią

PL = 14 daN

Obliczenia:

N  + PL = 942daN + 14 daN  = 956daN

PN ≥ 956 daN

Powyższe warunki spełniać będzie słup K-12/12 o dopuszczalnym obciążeniu słupa

PN = 1198 daN.

Obliczenia wytrzymałości zostały przeprowadzone na podstawie danych zawartych w albumie Lnn Tom 2 ELPROJEKT Poznań.