SPIS  TREŚCI

Nr strony

| - PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY (KONSTRUKCJA) I – II CZĘŚĆ OPISOWA I OPIS TECHNICZNY II WYNIKI Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH (OBLICZENIA W CZ. ARCH. B.P.) III RYSUNKI BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE Rys. nr 1 – zabezpieczenia wykopów 1:20 Rys. nr 2 – schemat studzienki inspekcyjnej 400 mm „W” pierścień oporowy 400 mm studzienek „W” Rys. nr 3 – schemat studni rewizyjnej 1200-1800 mm Rys. nr 4 – studzienka prostokątna żelbetowa D25 Rys. nr 5 – studzienki okrągłe prefabrykowane z kręgów żelbet. „D” Rys. nr 6 – zabezpieczenie rur gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych <100 zabezpieczenie rur j/w lecz >100 Rys. nr 7 – zabezpieczenie kabli energetycznych lub telefonicznych zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej IV ZAŁĄCZNIKI FORMALNE Oświadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (D.U. 207/03 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) Uprawnienia budowlane: - uprawnienia budowlane Ryszarda Bajdiuka w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej nr 475/69 z dnia 14.10.1969 wydane przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w Lublinie - decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Krzysztofa Stasiaka w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 2916/Lb/86 z dnia 20.12.1986 wydana przez Urząd Wojewódzki w Lublinie Zaświadczenia o przynależności do LOIIB: - zaświadczenie wydane przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa nr LUB/BO/2134/01 Ryszarda Bajdiuka - zaświadczenie wydane przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa nr LUB/BO/3154/02 Krzysztofa Stasiaka | 1 – 21 2 – 7 8 – 11 12 – 21 12 13 13 14 15 16 17 17 18 18 19 – 23 19 20 21 22 23 |
| --- | --- |

OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcyjnego budowlano–wykonawczego kanalizacji deszczowej 
w mieście Krasnystaw w ciągu ulic: Kościuszki, Szkolna, Mickiewicza, PCK, Olszewskiego, Sikorskiego i Rzeczna.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Zlecenie nr rej. 26/08 oraz zawarta umowa pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Krasnymstawie a Ośrodkiem Usług Techniczno-Ekonomicznych Lublin ul. Chopina 8/19 na opracowanie Projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej w mieście Krasnystaw.

  - Projekt technologiczny – do projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej w mieście Krasnystaw.

  - Dokumentacja geotechniczna dla kanalizacji deszczowej w Krasnym-stawie, wykonana przez inż. Lecha Maciąga, upr. geol. VII-1125 
i IX-850-5/73 w listopadzie 2008 r.

- WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Otwory geologiczne z dokumentacji geotechnicznej dla kanalizacji deszczowej 
w Krasnymstawie zostały naniesione na profilach kanalizacji deszczowej 
w opracowaniu technologicznym.

Wnioski

W wyniku wykonanych prac geotechnicznych stwierdza się, że istnieją korzystne warunki gruntowo wodne w podłożu projektowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej.

- Ogólnie podłoże gruntowe badanego terenu jest niejednorodne i uwarstwione, 
w znacznej części budują go nasypy i grunty rodzime.

- Nasypy budowlane wykonane są z piasku, pyłu bądź gliny pylastej oraz domieszek żużla i rumoszu.

- Wody gruntowej na badanym obszarze do głęb. 50 m p.p.t. nie stwierdzono.

- Zasadnicze podłoże badanego terenu w zdecydowanej większości stanowią twardoplastyczne pyły lessopodobne, średniozagęszczone tj. z piasków drob-nych i piasek średnioziarnisty oraz w mniejszej ilości piasek drobny i glina pylasta. Stan tych gruntów oceniono dla glin i pyłów lessopodobnych IL = 0,25, a piasków średniozagęszczonych, o stopniu zagęszczenia bliskim JD=50.

- Badany obszar pokrywają od wierzchu w znacznej części nasypy. Są to zarówno nasypy budowlane, jak i mieszanina gruntu rodzimego z rumoszem i żużlem. Praktycznie ze względu na swoją niewielką miąższość, nie mają one istotnego znaczenia dla posadowienia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej gdzie zalegają grunty rodzime, nośne piaski, pyły i gliny pylaste.

- UŁOŻENIE RUROCIĄGÓW

Wykopy

Zasadą przy wykonywaniu wykopów jest, aby przy głębokościach powyżej 1-go metra, niezależnie od rodzaju gruntów i warunków wodnych, wykopy posiadające pionowe ściany winny być odeskowane i rozparte.

Wykonanie wykopów:

- Dno wykopów powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w projekcie.

- Spód wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej około 5 cm. Przy wykopie wykonanym mecha-nicznie spód wykopu ustala się na poziomie około 20 cm, wyższym od rzędnej projektowanej niezależnie od rodzaju gruntu, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej głębokości.

- W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do rozluźnienia podłoża rodzimego w dnie wykopu. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekroczyć +3 cm dla gruntów zwięzłych i +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia.

- W warunkach ruchu ulicznego należy przewidzieć konieczność przykry-wania wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdów.

- Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1-go metra, 
a w nocy oznakowany światłami ostrzegawczymi.

Przygotowanie podłoża

Materiał podłoża powinien spełniać następujące wymagania:

- nie powinien zawierać cząsteczek większych niż 20 mm

- nie może być zmrożony

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału

- niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku.

Zasypywanie rurociągu i zagęszczanie gruntów

- Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze zakończonego posadowienia rurociągu.

- Zasypka wykopu wokół rury z zagęszczeniem do J = 95%

- Obsypkę wykonać, aż do uzyskania grubości co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas obsypywania, zagęszczania.

- Uzupełnianie obsypki wzdłuż rury wykonać podając grunt z najmniejszej możliwej wysokości. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi 
z samochodów, przyczep itp. bezpośrednio na rurę.

- Do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu, złącza powinny pozostać odsłonięte, po obu stronach złącza należy pozostawić po minimum 15 cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej próbie szczelności, złącza zasypać.

- Po wykonaniu obsypki można dopiero przystąpić do wypełniania pozostałego wykopu. Do wypełniania wykopu należy używać piasku nienormowanego z zagęszczeniem J = 100% PROCTOR po drogach i na terenach zielonych gruntem rodzimym (sypkim) warstwami grubości 30 cm 
z zagęszczeniem J = 90% PROCTOR.

- KOLEKTOR

Projektowany kolektor z rur PEHD, PE, D = 200 ÷ 900 mm. Sposób posadowienia – rury ułożyć na podsypce piaskowej zagęszczonej grubości min. 20 cm i obsypać piaskiem zagęszczonym na wysokość 30 cm ponad rurę (stopień zagęszczenia 
J = 95% PROCTOR). Zasypanie wykopów pod jezdnią piaskiem ubitym warstwami 30 cm (stopień zagęszczenia 100 % PROCTOR) pod terenami zielonymi gruntem sypkim z wykopów z ubiciem (stopień zagęszczenia 90% PROCTOR).

- STUDZIENKI  INSPEKCYJNE  „W”

Studzienki inspekcyjne wykonane z PE HD o Dz/Dw = 400/450 mm posadowiono na ławie betonowej grub. 10 cm z betonu B-20.

Górną część studzienek stanowi płyta odciążająca, oraz włazy żeliwny (krata) uliczny typ ciężki.

Część dolna studzienki (obrębie kinety) z płyty PE HD grub. 6 mm.

Elementy wyposażenia, poziomy i kierunki wlotów wg projektu technologicznego (patrz zestawienia).

Karty do zamówienia studzienek u producenta wypełnić po dokonaniu wytyczenia kanału w terenie.

W dnie studzienek wykonać kinety z betonu B25.

Obsypkę studzienek wykonać warstwami grubości 30 cm z zagęszczeniem J = 90% (PROCTOR), z użyciem sprzętu nie powodującym odkształceń ścian studzienek.

- STUDZIENKI  REWIZYJNO-POŁĄCZENIOWE „D”

Studzienki wykonane z kręgów żelbetowych PE HD o Dw = 1200 ÷ 1800 mm posadowiono na ławie betonowej grub. 10 cm z betonu B-20.

Górną część studzienek stanowi płyta odciążająca, płyta pokrywowa, pierścienie wyrównawcze oraz włazy żeliwny uliczny typ ciężki.

Płytę odciążającą i pokrywową wykonać wg załączonego do dokumentacji rysunku dostarczonego przez producenta studzienek.

Studzienka posiada stopnie włazowe wtopione w prefabrykat.

Część dolna studzienki (w obrębie kinety) z płyty PE HD grub. 10 mm.

Elementy wyposażenia, poziomy i kierunki wlotów wg projektu technologicznego (w zestawieniach).

Karty do zamówienia studzienek u producenta wypełnić po dokonaniu wytyczenia kanału w terenie.

W dnie studzienek wykonać kinety z betonu B25.

Obsypkę studzienek wykonać warstwami grubości 30 cm z zagęszczeniem J = 90%, zużycie sprzętu nie powodującym odkształceń ścian studzienek.

- STUDZIENKA  D25

Studzienka o kształcie prostokątnym 150 x 180 cm.

Ściany i płyta denna żelbetowe monolityczne grub. 25 cm z betonu B25 zbrojone stalą  10 mm 34 GS – AIII.

Przykrycie komory płytami żelbetowymi prefabrykowanymi PP-180x120x60 
(z otworem włazu) i płytami (dylami) PP-180x30 cm o grubości 16 cm.

Właz, stopnie włazowe żeliwne i przejścia przez ścianę typowe wg rysunków konstrukcyjnych i technologicznych.

Płytę denną posadowiono na podkładzie betonowym grub. 10 cm z betonu B10.

Izolację studzienki od zewnątrz bitizolem R + 2P.

- OCIEPLENIE  ODCINKÓW  KANAŁÓW  ORAZ  ZABEZPIECZENIE  ICH  PRZED  USZKODZENIEM

Na odcinkach kolektora gdzie występuje płytkie posadowienie kanałów jest konieczne ocieplenie rurociągów oraz zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym. Kolektor ułożono w kanale żelbetowym wylewanym na budowie 
z betonu B25 zbrojonego stalą StOS-b; A-0. Kanał przykryto typowymi prefabrykowanymi płytami dla kanałów ciepłowniczych. Typ TB-308a o wymia-rach 110 x 50 x 12 cm.

Rury ocieplono przed przemarzaniem otuliną z poliuretanu twardego stosowanego do izolowania kanałów PUR „Karta katalogowa nr 4/1” INSTAL Lublin S.A. oraz kanał wypełniono piaskiem. Otulina jest praktycznie nie nasiąkliwa i może być ułożona w gruncie.

- ZABEZPIECZENIE  UZBROJENIA  PODZIEMNEGO

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego wg załączonych rysunków. Na czas wykonania zabezpieczenia kabli elektrycznych należy wyłączyć napięcie.

- WARUNKI  TECHNICZNE  PRZEPROWADZENIA  ROBÓT  ORAZ    PRZESTRZEGANIA  PRZEPISÓW  BHP

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy BHP zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. Dziennik Ustaw nr 47 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- NORMY

- PN – 82/B – 02000 – Obciążenia budowli

- PN – 82/B – 02001 – Obciążenia stałe

- PN – 82/B – 02003 – Obciążenia zmienne

- PN – 81/B – 03020 – Grunty budowlane

- PN – EN – 1610/2002/ – Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych

Opracował:

inż. Ryszard  Bajdiuk

upr. bud. Nr 475/69  6.1. 1 i 2

KANALIZACJA  DESZCZOWA

Wyniki z obliczeń studzienek:

Dane:

Rodzaj studzienki			Rewizyjne kinetowe

Średnica zewn. 			1350 mm ÷ 1844 mm

Średnica wewn. 			1200 mm ÷ 1800 mm

Zagłębienia:

Zagłębienie rury 			H = 3 m

Wysokość zwierciadła wody 	h  = 0,0 m

Wysokość komory dociąż. 		H2= 0,2 m

Parametry gruntu:

Ciężar objętościowy gruntu 	Gamma = 19 kN/m3

Kąt tarcia wewn. 			fi = 25o

Obliczenia:

Dociążenie				Q = 4,275 kN

Siła tarcia 				T  = 4,88   kN

Wyniki:

Siła wyporu 				Q = 2,863 kN

Siła utrzymująca 			T  = 9,155 kN

Dla zadanych warunków studzienka spełnia warunek stateczności ze względu na wypór wody gruntowej.

KANALIZACJA  DESZCZOWA

Wyniki z obliczeń studzienek:

Dane:

Rodzaj studzienki			Inspekcyjne

Średnica zewn. 		           450 mm

Średnica wewn. 			400 mm

Zagłębienia:

Zagłębienie rury 			H = 3 m

Wysokość zwierciadła wody 	h  = 0,0 m

Wysokość komory dociąż. 		H2= 0,2 m

Parametry gruntu:

Ciężar objętościowy gruntu 	Gamma = 19 kN/m3

Kąt tarcia wewn. 			fi = 25o

Obliczenia:

Dociążenie				Q = 0,475 kN

Siła tarcia 				T  = 1,627 kN

Wyniki:

Siła wyporu 				Q = 0,318 kN

Siła utrzymująca 			T  = 2,102 kN

Dla zadanych warunków studzienka spełnia warunek stateczności ze względu na wypór wody gruntowej.

WYNIKI Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH:

Kanał sanitarny burzowy

Dane:

Wybrano rurę			Weholite DUO, Sztywność 8 kN/m2

Średnica zewn.			200 mm

Średnica wewn.			176 mm

Grubość ścianki			  12 mm

Zagłębienie rury			H   = 3,5   m

Przykrycie rury			Hp = 3,31 m

Poziom wody gruntowej – nienamierzony

Obciążenia:

Ciężar objętościowy gruntu	Gamma = 19 kN/m3

Typ obc. komunikacyjnego	Pojazd SLW 60 (wg DIN)

Brak płyty odciążającej

Wykonawstwo:

Zagęszczenie obsypki (wg zmod. Met. Proctora) 90%

Pierwsze 30 cm warstwy nad koroną rury nie zagęszczono ciężkim sprzętem

o ciężarze > 0,6 kN

Wykonawstwo normalne z nadzorem

Obliczenia:

Krótkotrwała sztywność obwodowa rury			Sr   = 8 kN/m2

Moduł sieczny gruntu					E’s = 2193 kPa

Siła wyporu rury						W   = 0,00 kN/m

Siła utrzymująca						Wu = 0,00 kN/m

Obciążenia gruntem						Qp  = 62,9 kN/m2

Obciążenia komunikacyjne				Qtr = 18,7 kN/m2

Składowa ugięcia od obciążenia				fq = 1,7 %

Składowa ugięcia od podłoża 				Bf = 2,0 %

Składowa ugięcia od montażu				If  = 0,0 %

Warunek ugięcia

Całkowite ugięcie krótkookresowe			f = 3,7 % = < 6,0 %

Warunek wyboczenia

Obciążenie całkowite					Q = 82 = < 234 kN/m2

Rura spełnia wymagania konstrukcyjne dla zadanych warunków.

WYNIKI Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH:

Kanał sanitarny burzowy

Dane:

Wybrano rurę			Weholite DUO, Sztywność 8 kN/m2

Średnica zewn.			600 mm

Średnica wewn.			564 mm

Grubość ścianki			  36 mm

Zagłębienie rury			H   = 3,5   m

Przykrycie rury			Hp = 3,27 m

Poziom wody gruntowej – nienamierzony

Obciążenia:

Ciężar objętościowy gruntu	Gamma = 19 kN/m3

Typ obc. komunikacyjnego	Pojazd SLW 60 (wg DIN)

Brak płyty odciążającej

Wykonawstwo:

Zagęszczenie obsypki (wg zmod. Met. Proctora) 90%

Pierwsze 30 cm warstwy nad koroną rury nie zagęszczono ciężkim sprzętem

o ciężarze > 0,6 kN

Wykonawstwo normalne z nadzorem

Obliczenia:

Krótkotrwała sztywność obwodowa rury			Sr   = 8 kN/m2

Moduł sieczny gruntu					E’s = 2181 kPa

Siła wyporu rury						W   = 0,00 kN/m

Siła utrzymująca						Wu = 0,00 kN/m

Obciążenia gruntem						Qp  = 62,1 kN/m2

Obciążenia komunikacyjne				Qtr = 19 kN/m2

Składowa ugięcia od obciążenia				fq = 1,7 %

Składowa ugięcia od podłoża 				Bf = 2,0 %

Składowa ugięcia od montażu				If  = 0,0 %

Warunek ugięcia

Całkowite ugięcie krótkookresowe			f = 3,7 % = < 6,0 %

Warunek wyboczenia

Obciążenie całkowite					Q = 81 = < 234 kN/m2

Rura spełnia wymagania konstrukcyjne dla zadanych warunków.

Lublin, dnia 10.12.2008 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. art. 20 ust. 4 (Dz.U. 207/03 poz. 2016 z późniejszymi zmianami), projekt budowlano-wykonawczy (część konstrukcyjna) kanalizacji deszczowej w m. Krasnystaw jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Stanowi również komplet z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant branży budowlanej: inż. Ryszard Bajdiuk

upr. nr 475/69 w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej

bez ograniczeń

Sprawdzający branży budowlanej: mgr inż. Krzysztof Stasiak

upr. nr 2916/LB/86 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń