L.dz.: ZUK.271.3.4.1.2018						Tczew, dnia 28.02.2018 r.

Do wszystkich wykonawców

ubiegających się o zamówienie

Wyjaśnienie nr 1

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późniejszymi zmianami)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów równoważnych dla rur kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

Odpowiedź na pytanie

Za spełniające parametry równoważne uważa się rury z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną (niekarbowane) PP lub PEHD zgodne z normami: PN-EN 1852-1 lub PN-EN 13476-2 albo PN-EN 12666, sztywność obwodowa rury to SN ≥ 8kN/m2, łączenie odbywa się za pomocą uszczelki wargowej, montowanej w wewnętrznej części kielicha bądź za pomocą spawania ekstruzyjnego względnie zgrzewania. Zgodnie z postanowieniami SIWZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważne winny spełniać wymagania Zamawiającego określone w pkt. 3.12 SIWZ-IDW oraz OPZ.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Pozostałe warunki i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Data zawiadomienia Wykonawców: 28.02.2018 r.

Podpisał:

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

Przemysław Boleski