Załącznik nr A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Temat:
„Dostawa oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Prażmów w 2020-20211 r.”

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych w budynkach komunalnych Gminy Prażmów w okresie od 1 października 2020r do 1 lipca 2021r. Planuje się zakup oleju w szacowanej ilości 139 000 litrów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości oleju opałowego w zależności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym, z prawem
obniżenia wartości umowy, bez prawa Wykonawcy do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu.

Olej będący przedmiotem zamówienia winien mieć parametry zbliżone do oleju opałowego o najwyższej jakości, spełniającym normy światowe zarówno pod względem parametrów eksploatacyjnych jak i wymagań ochrony środowiska.
# Olej powinien charakteryzować się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi spełniając
# normę PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe – Oleje opałowe dla gatunku L-1 oraz
## Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe

Podstawowe parametry techniczne oleju winny spełniać poniższe warunki:

Wartość opałowa nie niższa niż	42 600	kJ/kg
Temp. zapłonu nie niższa niż	56	°C
Gęstość w temp. 15°C nie wyższa niż	860	kg/m3
Temperatura płynięcia nie wyższa niż	-20	°C
Lepkość kinematyczna w temp. 20°C nie większą niż	6,00	mm2/s
Skład frakcyjny do 250°C destyluje nie więcej niż	65	%(V/V)
Skład frakcyjny do 350°C destyluje nie więcej niż	85	%(V/V)
Zawartość wody nie większa niż	200	mg/kg
Zawartość siarki nie więcej niż	0,1	%(m/m)
Zawartość stałych ciał obcych nie większa niż	24	mg/Kg
Pozostałość po koksowaniu w 10% poz. dest. nie wyższa niż	0,3	%(m/m)
Pozostałość po spopieleniu nie niższa niż	0,01	%(m/m)

Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia
tj. zbiorników w poszczególnych budynkach oraz wyładunek oleju.
Oszacowana ilość zamawianych litrów oleju opałowego:
Część I -	Dla umowy z Gminą Prażmów- 22 000 litrów
Część II -	Dla umowy z Gminą Prażmów- Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Prażmowie - 55 000 litrów
Część III -	Dla umowy z Gminą Prażmów-Szkołą Podstawową w Uwielinach - 62 000 litrów

Miejsca dostaw:

1. Dla umowy z Gminą Prażmów:
- Urząd Gminy Prażmów, ul. Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów;
- Wągrodno, ul. Słoneczna 2, 05-505 Prażmów.
- Nowy Prażmów, ul. Główna 49, 05-505 Prażmów;

2. Dla umowy z Gminą Prażmów – Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie:
Szkoła Podstawowa w Prażmowie, ul. Ryxa 72, 05-505 Prażmów;

3. Dla umowy z Gminą Prażmów – Szkołą Podstawową w Uwielinach;
Szkoła Podstawowa w Uwielinach, ul. Szkolna 2A, 05-540 Zalesie Górne;

Dostawy oleju będą realizowane sukcesywnie etapami w terminach, ilościach i miejscach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego.

Wykonawca realizował będzie dostawy autocysternami spełniającymi wymagania przepisów o transporcie materiałów niebezpiecznych, przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz zapewni odpowiedni stan techniczny urządzeń przy tankowaniu zbiorników w celu zapewnienia warunków ekologicznych.

Każda dostawa potwierdzona będzie protokołem zdawczo-odbiorczym, który będzie
określał: datę dostawy, ilość dostarczonego oleju opałowego oraz świadectwo jakości dostawy potwierdzające zgodność z odpowiednią normą.