Załącznik nr A do SIWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Temat:

„Dostawa oleju opałowego”

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego do celów w budynkach komunalnych Gminy Prażmów w okresie od września 2022r.  do 1 sierpnia 2023r.  Planuje się zakup oleju w szacowanej ilości  137 952 litrów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości oleju w zależności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym, z prawemobniżenia wartości umowy, bez prawa Wykonawcy do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu.

Olej będący przedmiotem zamówienia winien mieć parametry zbliżone do oleju o najwyższej jakości, spełniającym normy światowe zarówno pod względem parametrów eksploatacyjnych jak i wymagań ochrony środowiska.

# Olej powinien charakteryzować się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi spełniając normę PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe – Oleje opałowe dla gatunku L-1 oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe.

Podstawowe parametry techniczne oleju winny spełniać poniższe warunki:

| Wartość opałowa nie niższa niż | 42 600 | kJ/kg |
| --- | --- | --- |
| Temp. zapłonu nie niższa niż | 56 | °C |
| Gęstość w temp. 15°C nie wyższa niż | 860 | kg/m3 |
| Temperatura płynięcia nie wyższa niż | -20 | °C |
| Lepkość kinematyczna w temp. 20°C nie większą niż | 6,00 | mm2/s |
| Skład frakcyjny do 250°C destyluje nie więcej niż | 65 | %(V/V) |
| Skład frakcyjny do 350°C destyluje nie więcej niż | 85 | %(V/V) |
| Zawartość wody nie większa niż | 200 | mg/kg |
| Zawartość siarki nie więcej niż | 0,1 | %(m/m) |
| Zawartość stałych ciał obcych nie większa niż | 24 | mg/Kg |
| Pozostałość po koksowaniu w 10% poz. dest. nie wyższa niż | 0,3 | %(m/m) |
| Pozostałość po spopieleniu nie niższa niż | 0,01 | %(m/m) |

Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia tj. zbiorników w poszczególnych budynkach oraz wyładunek oleju.

Miejsca dostaw:

- Urząd Gminy Prażmów, ul. Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów;

- Zespół Szkolno Przedszkolny w Prażmowie ul. Fr. Ryxa 72, 05-505 Prażmów;

- Szkoła Podstawowa w Uwielinach ul. Szkolna 2, 05-540 Zalesie Górne;

- Przedszkole Nowy Prażmów ul. Główna 49, 05-505 Prażmów;

- Ochotnicza Straż Pożarna Wągrodno ul. Słoneczna 2, 05-505 Prażmów;

Dostawy oleju będą realizowane sukcesywnie etapami w terminach, ilościach i miejscach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego.

Wykonawca realizował będzie dostawy autocysternami spełniającymi wymagania przepisów o transporcie materiałów niebezpiecznych, przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz zapewni odpowiedni stan techniczny urządzeń przy tankowaniu zbiorników w celu zapewnienia warunków ekologicznych.

Każda dostawa potwierdzona będzie protokołem zdawczo-odbiorczym, który będzie określał: datę dostawy, ilość dostarczonego oleju opałowego oraz świadectwo jakości dostawy potwierdzające zgodność z odpowiednią normą.